#### Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

#### BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

#### Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 5627 - 18.4.2007 / KHK/180 - 13.12.1983

#### Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Aralık 2008 - Sayı: 27075

##### BİRİNCİ BÖLÜM

##### Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir. MADDE 1 - (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.1) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 


Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;

a) Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterlerine, enerji performans hesaplama usullerine, enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve enerji kimlik belgesini hazırlayacak ve denetleyecek onaylanmış bağımsız yetkili kuruluşların yetkilendirilmesine ve yetkilerinin düzenlenmesine, ülke enerji politikasının oluşturulmasına yönelik gerekli araştırmalar, incelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde edilen deneyimler ile ilgili bilgilerin toplanmasına,

b) 1000 m2'nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim imkanlarının araştırılarak, ekonomik yapılabilirliği olan uygulamalara,

c) Bina sahipleri ve son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, sektörde faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların çalışanlarının eğitimleri ve eğitimlerin güncelleştirilmesi vasıtasıyla enerjinin daha verimli kullanımına,

ç) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına,

ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2'nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

MADDE 2 - (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.2) (1) Bu Yönetmelik mevcut ve yeni yapılacak binalarda;

a) Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve asgari performans kriterlerine,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

c) Enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına,

ç) Ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına ve güncel tutulmasına, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine,

d) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına

ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

(2) Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 3 - (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.3) (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A numaralı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aydınlatma enerji tüketimi: Binanın aydınlatılması için harcanan toplam enerjiyi,

b) Aydınlatma yükü: Aydınlatma için kullanılan toplam kurulu gücü,

c) Bağımsız bölüm: Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, 2/7/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini,

ç) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

d) Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapıyı,

e) Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi veya varsa intifa hakkı sahibini, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

f) Bina yöneticisi: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi, f) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Bina yöneticisi: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış veya seçilmiş veya belirlenmiş olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,

g) Bireysel ısıtma: Bağımsız bölüm içerisine yerleştirilen bir ısı üretim kaynağından elde edilen ısıtma enerjisi ile bağımsız bölümün ısıtılmasını,

ğ) Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin, mahalle ve daha büyük ölçekteki yerleşimlerde yer alan binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,

h) Bölgesel sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun bölge içerisindeki binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

ı) Ekonomik çalışma ömrü: Sistemin veya ekipmanın; tasarım, yapım, test, işletme, bakım, onarım, idari ve çevre ile alakalı faktörlerden kaynaklı maliyetleri açısından performansının, temel gereklerin yerine getirilmesi için uygun olan bir seviyede tutulduğu süreyi, ı) (...) (Madde 4'ün 1. fıkrasının ı bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

i) Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi,

j) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar: Yeni tasarlanan binalar için; binanın ısıtma ve/veya soğutma ve/veya ısı yalıtım projesini hazırlayan gerçek veya tüzel kişileri, mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerini, j) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar: Yeni tasarlanan binalar için; binanın tasarımında görev alan yetkili mimar ve mühendisleri, mevcut binalar için enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini, 



k) Enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını, k) (...) (Madde 4'ün 1. fıkrasının k bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



l) Enerji verimliliği hizmeti: Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt ve uygulama hizmetini, l) (...) (Madde 4'ün 1. fıkrasının l bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

m) Enerji yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi,

n) ESEER: Soğutma gruplarında kısmi yüklerde üretilen soğutma enerjisinin, sistemin harcadığı enerjiye oranını, n) (...) (Madde 4'ün 1. fıkrasının n bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

o) Halojen lamba: İçinde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve metal halojen olmak üzere iki çeşidi bulunan lambaları,

ö) Hizmet amaçlı binalar: Kamu binaları, okullar, ibadethaneler, hastaneler, sağlık merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binaları, sığınma veya yaşlı veya çocukların bakımı için tahsis edilmiş sosyal hizmet binalar ve benzeri amaçlar için tahsis edilmiş binaları, sinema ve tiyatro, toplantı salonları, sergiler, müzeler, kütüphaneler, kültürel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binaları,

p) Isı pompası: Toprakta, havada ve suda düşük sıcaklıkta mevcut olan enerjinin, ısıtma ve/veya soğutma yapmak amacıyla bina içine iletilmesini sağlayan düzeneği,

r) İlgili idare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikler ile diğer idareleri,

s) İklimlendirme sistemi: Ortam havasının, neminin, temizliğinin ve sıcaklığının bir arada kontrol edildiği ve taze hava ihtiyacının karşılandığı sistemi,

ş) İşletmeci kuruluş: Mekanik ve elektrik sistemlerinin uygun çalışmasından sorumlu kuruluşu, ş) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) İşletmeci kuruluş: Mekanik ve elektrik sistemlerinin çalışmasından sorumlu kuruluşu, 



t) İşveren veya temsilcileri: Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişi işvereni, işveren adına hareket eden tüzel veya gerçek kişi de işveren temsilcisini, t) (...) (Madde 4'ün 1. fıkrasının t bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberleşmeli çalışan, ihtiyaca göre sıralı devreye girerek yakıt tasarrufu sağlayan, kazan yedekleme sıkıntısının olmadığı kazan sistemlerini,

ü) Kazan: Yakıtın yakılması sonucu açığa çıkan enerjinin ısı taşıyıcı akışkana aktarılmasını sağlayan basınçlı kabı,

v) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimini,

y) Mekanik tesisat: İnşaat işlerinde makine mühendisliği etkinlik alanına giren ısıtma, soğutma, havalandırma, temiz ve pis su, sıhhi sıcak su ve yangın söndürme sistemleri işlerinin tümünü,

z) Merkezi ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisi ile birden fazla bağımsız bölümün ısıtılmasını sağlayan sistemi,

aa) Merkezi sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

bb) Merkezi soğutma sistemi: Bir merkezden elde edilen soğutma enerjisi ile birden fazla bağımsız bölümün soğutulmasını sağlayan sistemi,

cc) Meslek odaları: Elektrik ve Makina Mühendisleri Odalarını, cc) (...) (Madde 4'ün 1. fıkrasının cc bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

çç) Mevcut bina: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan binayı,

dd) Nihai enerji tüketimi: Son kullanıcı tarafından binasında veya bağımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz yakıtlardan elde edilen enerjinin ve elektrik enerjisinin toplam tüketimini,

ee) Onaylanmış denetleme kuruluşları: Enerji kimlik belgesine göre binanın enerji tüketen ekipmanlarının, ilgili raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulup tutulmadığının denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş bağımsız kurum veya kuruluşları, ee) (...) (Madde 4'ün 1. fıkrasının ee bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



ff) TEP: Ton eşdeğer petrolü, ff) (...) (Madde 4'ün 1. fıkrasının ff bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

gg) Ticari amaçlı binalar: İş merkezleri, ofis ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ve eğlence ve alışveriş merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer amaçlara tahsis edilmiş binaları,

ğğ) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

hh) Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi,

ıı) Yıllık enerji ihtiyacı: Binanın ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, elektrik ve aydınlatma sistemleri için birincil enerji cinsinden ortama bir yıl içerisinde verilmesi gereken ısı enerjisi miktarını,

ii) Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı: Isıtma sisteminden ısıtılan ortama bir yıl içerisinde verilmesi gereken net ısı enerjisi miktarını,

jj) Yıllık sıcak su enerjisi ihtiyacı: Sıcak su temini için bir yıl içerisinde harcanan net ısı enerjisi miktarını, jj) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Yıllık sıhhi sıcak su enerjisi ihtiyacı: Sıcak su temini için bir yıl içerisinde harcanan net ısı enerjisi miktarını,

kk) Yıllık soğutma enerjisi ihtiyacı: Soğutma sisteminin soğutulan ortamdan bir yıl içerisinde atması veya çekmesi gereken net ısı enerjisi miktarını,

ll) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan ve Bakanlık internet adresinden erişim sağlanan yazılım programını,

mm) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Binalarda enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşmesine sebebiyet vermeksizin enerji tüketiminin azaltılmasını,

nn) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Birincil enerji tüketimi: Son kullanıcı tarafından binasında veya bağımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz yakıtlardan elde edilen enerji ile tüketilen elektrik enerjisinin üretilmesi ve dağıtılması safhalarında tüketilen enerjilerle birlikte toplam tüketimlerini,

oo) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Denetim yapacak kurum ve kuruluşlar: Enerji kimlik belgesine göre binanın enerji tüketen ekipmanlarının, ilgili raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulup tutulmadığının denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşları,

öö)(Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Genel aydınlatma: Bir hacmin tamamında belirli kriterler kapsamında, aydınlatmada vurgu, yönlendirme ve farklı aydınlık seviyesine gerek olan kısmi bölge gibi özel ihtiyaçlar dikkate alınmaksızın talepleri karşılamak amacıyla yapılan aydınlatmayı,

pp)(Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Güvenlik aydınlatması: Gece şartlarında bina çevresinin güvenlik açısından kontrolün ve gözetimin daha kolay yapılmasını sağlamak amacıyla yapılan çevre aydınlatmasını,

rr) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Kullanım alanı: Binanın inşa edilen ve kullanılabilen tüm bölümlerinin; duvarlar, kolonlar, ışıklıklar, giriş holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katları, ticari amaçlı olmayan ve binanın kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabii zemin terasları, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alanı,

ss) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Önemli tadilat: Binada cephe, mekanik ve elektrik tesisatı gibi enerji tüketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanın emlak vergisine esas değerinin % 25’ini aştığı tadilatları,

şş) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.4) Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar

İlkeler

(1) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. MADDE 5 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.5) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.

(3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez.

(4) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Ek- 7a'da verilen Türk Standartlarının güncel halleri, bu standartların olmaması halinde ise, Ek- 7b'de verilen Avrupa Standartlarının güncel halleri esas alınır. (4) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.5) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Ek-8a’da verilen Türk Standartlarının güncel halleri, bu standartların olmaması halinde ise, Ek-8b’de verilen Avrupa Standartlarının güncel halleri esas alınır. 



(5) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında proje, yapım, denetim ve diğer konularda tereddüte düşülen hususlar hakkında Bakanlığın uygulamaya esas olacak yazılı görüşü alınarak işlem yapılır. (5) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.5) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında proje, yapım, denetim ve diğer konularda tereddüde düşülen hususlar hakkında Bakanlığın görüşü alınır.

(6) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.5) Mevcut binaların, dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı, ısıtma sisteminde kazan değişikliği, ferdi ve merkezi ısıtma sistemleri arasında dönüşüm yapılması, merkezi soğutma sistemi kurulması, kojenerasyon sistemi kurulması veya yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ile ilgili konularda tadilat yapılması halinde, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama projesi hazırlanır ve yapı kullanım izni veren ilgili idare tarafından onaylanır ve uygulanması sağlanır.

(7) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.5) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Avrupa Birliği mevzuatına uyum ile birlikte bu uyum kapsamında Avrupa Birliği ülkelerindeki binalarda asgari enerji performansı uygulamalarının bu Yönetmeliğe yansıtılması doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması esastır.

Görev, yetki ve sorumluluk

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;

a) İlgili idareler,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar,

c) Yatırımcı kuruluşlar,

ç) Bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri,

d) İşletmeci kuruluşlar,

e) İşveren veya temsilcileri,

f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler,

g) Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler,

ğ) Binanın yapılmasında, kullanımında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, onaylanmış denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri, ğ) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.6) Binanın yapılmasında, kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur. 


görevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Yönetmelik hükümlerine göre inşa edilmemiş binalardan;

a) Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.

b) Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur.

c) İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.

(3) İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

(4) Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamaları

Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı

MADDE 7 - (1) Binaların mimari tasarımında, imar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma, doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede tutulur, güneş, nem ve rüzgar etkisi de dikkate alınarak, doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından azami derecede yararlanılır.

(2) Mimari tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Binaların ve iç mekanların yönlendirilmesinde, o iklim bölgesindeki güneş, rüzgar, nem, yağmur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alınarak oluşturulan mimari çözümler aracılığı ile istenmeyen ısı kazanç ve kayıpları engellenmelidir. a) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.7) Binaların ve iç mekânların yönlendirilmesinde, güneş, rüzgâr, nem, yağmur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alınarak oluşturulan mimari çözümler aracılığı ile istenmeyen ısı kazanç ve kayıpları asgari düzeyde tutulur. 



b) Bina içerisinde sürekli kullanılacak yaşam alanları, güneş ısı ve ışığı ile doğal havalandırmadan optimum derecede faydalanacak şekilde yerleştirilmelidir. b) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.7) Bina içerisinde sürekli kullanılacak yaşam alanları, güneş ısısı ve ışığı ile doğal havalandırmadan en uygun derecede faydalanacak şekilde yerleştirilir. 



c) Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemeler ve nokta detayları ile bütünlük sağlamalı, ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı- duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir. c) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.7) Mimari uygulama projesi ve sistem detaylarının, ısı yalıtım projesindeki bütün malzemeler ve nokta detayları ile bütünlük sağlaması, ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmesi gerekir. 



ç) Binanın yapılacağı yerin yenilenebilir enerji kaynak kullanım imkanlarının araştırılması ile oluşturulacak raporlar doğrultusunda alternatif mimari çözümler değerlendirilmelidir. ç) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.7) Binanın yapılacağı yere ilişkin olarak yenilenebilir enerji kaynak kullanılması imkânlarının araştırılması ile oluşturulacak raporlar, mimari çözümlerde öncelikle dikkate alınır.

Mimari uygulamalar

MADDE 8 - (1) Mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemez.

(2) Isı kaybeden düşey dış yüzeylerinin toplam alanının %60'ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda pencere sisteminin ısıl geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K'den büyük olmayacak şekilde tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden bölümlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının TS 825 standardında tavsiye edilen değerlerden %25 daha küçük olmasının sağlanması durumunda, bu binalar TS 825 standardına uygun olarak kabul edilir. Söz konusu binalar için ısı yalıtım projesi ve hesaplamalar aynen yapılır, bu hesaplamalar içerisinde yukarıdaki belirtilen şartların yerine getirildiği ayrıca gösterilmelidir. Ayrıca, yaz aylarındaki istenmeyen güneş enerjisi kazançları tasarım sırasında dikkate alınabilir. (2) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.8) Isı kaybeden düşey dış yüzeylerinin toplam alanının % 60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda pencere sisteminin ısıl geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K’den büyük olmayacak şekilde tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden bölümlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının TS 825 Standardında tavsiye edilen değerlerden % 25 daha küçük olmasının sağlanması durumunda, bu binalar TS 825 Standardına uygun olarak kabul edilir. Söz konusu binalar için ısı yalıtım projesi ve hesaplamalar TS 825 Standardında tanımlanan usul ve esaslara göre yapılır. Bu hesaplamalar içerisinde bu fıkrada belirtilen şartların yerine getirildiğinin ayrıca gösterilmesi gerekir. Ayrıca, yaz aylarındaki istenmeyen güneş enerjisi kazançları için tasarım sırasında tedbirler alınır. 



(3) Her bir iklim bölgesi için bina kabuğunu oluşturan; ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve taban ile tavan ve çatılar için alınacak "U" değerlerinden herhangi biri veya birkaçının tavsiye edilen değerlerden %25 daha büyük olması durumunda, diğer "U" değerlerinden biri veya bir kaçı için seçilecek değer/değerler, standartta tavsiye edilen değerin/değerlerin %25'inden daha düşük olmamalıdır. Bu durum, tavsiye edilen değerlerin %25'inden daha düşük değerlerin seçilerek uygulanmasına engel olmaz. Ancak belirtilen bu özel durum sebebiyle, binanın ısı kaybeden söz konusu yapı bileşenlerinden herhangi birinin veya bir kaçının tavsiye edilen değerin/değerlerin %25'inden daha düşük olarak uygulanması durumunda bile, TS 825 standardında verilen hesaplama yöntemi içerisinde kullanılacak olan değer için, tavsiye edilen değere göre %25 oranında düşük olarak tasarımlandığı varsayılarak hesaplara yansıtılır. (3) (...) (Madde 8'in 3. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(4) Yeni yapılacak binalar için ısı yalıtım raporu hazırlanmasının gerektiği durumlarda ve mevcut binalara yapılan uygulamalarda, iç yüzeyden dış yüzeye doğru oluşturulan katmandaki yapı ve ısı yalıtım malzemeleri, giydirme cam cephenin iç yüzeyindeki cama yapıştırılan film tabakasının ısıl geçirgenlik katsayısı, giydirme cam cepheli binanın bulunduğu iklim bölgesindeki TS 825 standardında tavsiye edilmiş olan ısıl geçirgenlik katsayısından büyük olamaz.

(5) Mekanik iklimlendirme sistemine sahip binalarda güneş enerjisinden kaynaklanan istenmeyen ısı kazançlarının önlenmesi amacıyla, pencere sistemlerinde ısı ve güneş kontrollü yalıtım camları seçilir. (5) (...) (Madde 8'in 5. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(6) Mimari proje düzenlenirken ısı yalıtım detaylarının hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla ısı yalıtımı detayları Ek 7'de verilmiştir. (6) (...) (Madde 8'in 6. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Isı Yalıtımı Esasları, Asgari Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık

Bina ısı yalıtımı esasları

MADDE 9 - (1) Binaların ısı yalıtımı hesaplamalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Binanın Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının TS 825 standardında belirtilen sınır değerden küçük olması gerekir.

b) Bitişik nizam olarak yapılacak olan binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik nizam tarafında kalan duvarlar da dış duvar gibi değerlendirilir.

(2) Binaları dış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeyleri, TS 825 standardında belirtilen asgari ısı yalıtım şartlarına uygun şekilde yalıtılır.

(3) Bina kabuğunu oluşturan, duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü oluşmayacak şekilde yalıtılır. Mevcut binalarda ısı köprülerinin önlenememesi durumunda, ısıyı nakleden kaplama yüzeylerinde oluşan ısı köprüleri sebebiyle gerçekleşen ısı kaybı hesabı TS EN ISO 10211-1, TS EN ISO 10211-2, TS EN ISO 14683 veya TS EN ISO 6946 standardına göre yapılır ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplanmasında dikkate alınır.

(4) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların, köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzeri yerler hariç) yeni binalar ile bu alanlardaki;

a) Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının, TS 825 standardında belirtilen yapı bileşenleri değerlerine eşit veya daha küçük olması,

b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12'sine, eşit veya daha küçük olması

hallerinde konstrüksiyonların ve ayrıntıların mimari projede gösterilmesi şartıyla, "ısı yalıtım projesi" yapılması gerekmez. Bu durumda yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir "ısı yalıtım raporu" düzenlenmesi yeterlidir.

(5) Binanın farklı kullanıcılarına ait bağımsız bölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı elemanlarında, ısıl geçirgenlik katsayısı 0,80 W/m2K'den daha düşük olacak şekilde yalıtım uygulanır. (5) (...) (Madde 9'un 5. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 9. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) Binanın bağımsız bölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı elemanlarında, R direnci en az 0,80 m2K/W olacak şekilde yalıtım uygulanır. 



(6) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar ve benzeri) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun şekilde yalıtılır. (6) (...) (Madde 9'in 6. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 9. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(7) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulur.

(8) Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu;

a) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 Ek-E'de verilmiş olup, ısı yalıtım projesi burada verilen değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanı veya belgesi alması zorunludur.

b) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 Ek-E'deki değerlerden daha küçük olması ve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu amaç için özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluş tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu belgelendirme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 Ek-E'deki değerleri alınır. Bu kuruluşa ait çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenir. b) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.9) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 Ek-E’deki değerlerden daha küçük olması ve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenilmesi halinde, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bakanlıkça bu amaç için özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluş tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu belgelendirme yapılmamış ise, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 Ek-E’deki değerleri alınır. Görevlendirilmiş kuruluşun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Isı yalıtım projesi zorunluluğu

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

(2) Isı yalıtım projesinde;

a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklüklerinin, TS 825 standardında verilen "Binanın Özgül Isı Kaybı" ve "Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı" çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmesi ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), TS 825 standardında verilen yıllık ısıtma enerjisi (Qı) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığının gösterilmesi,

b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 øC'den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırlarının şematik olarak çizilmesi, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilmesi,

c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerlerinin belirtilmesi,

ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipinin, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanlarının ve "U" değerlerinin belirtilmesi,

d) Havalandırma tipinin belirtilmesi, mekanik havalandırma söz konusu ise, hesaplamalar ve sonuçlarının proje raporunda belirtilmesi,

e) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşmanın TS 825 standardında belirtildiği şekilde tahkik edilmesi, gerekli çizim ve hesaplamaların proje raporunda verilmesi,

f) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerinde yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825 standardında ısıtma derece gün bölgelerine göre tanımlanmış tavsiye edilen ısıl geçirgenlik katsayılarına eşit veya daha küçük olduğunun gösterilmesi,

g) Mevcut binalarda yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerde, uygulamanın yapılacağı yüzeylerde oluşabilecek yoğuşmanın TS 825 standardında belirtildiği şekilde tahkik edilmesi, gerekli çizim ve hesaplamaların raporlanması

hususunda bilgiler bulunmalıdır.

Mekanik tesisat yalıtımı esasları

(1) Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima tesisatında kullanılacak olan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve benzeri mekanik tesisat ekipmanları, ısı ve/veya ses yalıtım malzemeleri ile yalıtılır. MADDE 11 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.10) Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat ekipmanları, ısı köprüsüne yol açmayacak şekilde ve yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasında 5°C’den fazla fark ve yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde yalıtılır.

(2) Mekanik tesisat yalıtım hesaplamaları ve uygulamalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Mekanik tesisatta kullanılan boruların ve klima havalandırma gidiş ve dönüş hatlarındaki kanalların yalıtım malzemesi kalınlıkları, akışkan sıcaklığı, nem, yoğuşma ve tesisat dış yüzey sıcaklığı göz önünde bulundurularak hesaplanır. a) (...) (Madde 11'in 2. fıkrasının a bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

b) Mekanik tesisatta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları prEN ISO 12241:2008 standardına göre hesaplanır.

c) Boru yalıtım kalınlıkları EK-1'deki asgari yalıtım kalınlıklarından daha az olamaz. c)(...) (Madde 11'in c. fıkrasının a bendi, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

ç) Şartlandırılan mekanların içerisinde yer alan kanallar, ısıl direnci 0,6 m2K/W'dan küçük olmayacak şekilde yalıtılır. Diğer mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ısıl direnci 1,2 m2K/W'dan küçük olmayacak şekilde yalıtılır.

d) Mekanik tesisat boru ve klima kanalı montajları, boruların ve kanalların birbirleri arasındaki mesafeler ile tavan, taban ve duvarlar arasındaki mesafeleri, hesaplamaları yapılan yalıtım kalınlıklarının uygulanmasına engel olmayacak şekilde yapılır. Boruların ve klima kanallarının askıya alınmaları ile kalıcı veya sabit mesnetle desteklemelerinde ısı kayıplarının ve ısı köprülerinin oluşmasına izin verilmez.

(3) Soğuk su ve soğutma tesisatlarındaki borular ve soğuk akışkan taşıyan klima kanalları, ısı kazançları ve yoğuşma riskini önlemeye yönelik olarak iki ayrı hesaplama yöntemi sonucunda elde edilen en büyük kalınlık değeri esas alınarak dıştan yalıtılır. Yoğuşmanın ve korozyonun önlenebilmesi için yapılan hesaplamalarda, borunun ve kanalın yüzey sıcaklığının, çiğ noktası sıcaklığının altına düşmemesini sağlayan yalıtım kalınlığı gözönünde bulundurulur. Soğuk su ve soğutma tesisatlarındaki borular ve soğuk akışkan taşıyan klima kanalları açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda, yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kaplanır.

(4) Vanalar ve bağlantı elemanları, sıhhi sıcak su ve buhar gibi ısıtma sistemlerinin yüzeylerinden olan ısı kaybını, soğutma sistemlerinde ise ısı kazancını en aza indirmek ve yoğuşmayı ve korozyonu önlemek amacı ile yalıtılır.

(5) Sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yüzeylerinden taşınım ve ışınım yoluyla meydana gelen ısı kayıplarına, nem ve yoğuşma ile korozyona karşı ekonomik şartlar da göz önünde bulundurularak hesaplama yapılarak yalıtılır. Sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri yalıtımlarında ısı köprüsü oluşmasına izin verilmez. Isıl iletkenlik katsayısı azami 0,040 W/mK olan bir yalıtım malzemesi ile minimum 80 mm kalınlıkta yalıtım yapılır. (5) (...) (Madde 11'in 5. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(6) Yeraltında sıcak veya soğuk akışkan taşıyan ön yalıtımlı mekanik tesisat boruları; ısı kayıplarına/kazançlarına, nem ve yoğuşma ile korozyona karşı dayanıklılığı ile birlikte ekonomik şartlar da göz önünde bulundurularak seçilir. Sistem gereksinimlerine bağlı olarak çelik borulu tesisatlarda, kayıp ve kaçakların tespiti için uygun donanım kullanılır. (6) (...) (Madde 11'in 6. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık

MADDE 12 - (1) Binalarda, derzler de dahil olmak üzere, ısı geçişinin olabileceği yüzeylerde, kesitlerde ve/veya şaftlarda sürekli hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlık sağlayacak ve hava geçişine engel olacak uygun malzemeler kullanılır. Binalarda iç hava kalitesini bozmayacak şekilde gerekli asgari hava sirkülasyonu sağlanır.

(2) Bina sızdırmazlık hesaplarında bina kat sayısına bağlı olarak; dış pencerelerden, balkon kapılarından ve çatı pencerelerinden kaynaklanan sızıntılar için TS EN 12207 standardında verilen derz geçirgenlik değerleri kullanılır. Mekanik havalandırma sistemi bulunan yalıtımlı binalarda, iç ve dış ortamlar arasında 50 Pascal basınç farkı için hesaplarda kullanılacak hava değişim sayıları TS EN 13829 standardından alınır.

MADDE 12 - (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.11) (1) Binalarda, derzler de dâhil olmak üzere, ısı geçişinin olabileceği yüzeylerde, kesitlerde ve/veya şaftlarda sürekli hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlık sağlayacak ve hava geçişine engel olacak uygun malzemeler kullanılır. Binalarda iç hava kalitesini bozmayacak şekilde gerekli kontrollü temiz hava girişi sağlanır.

(2) Bina sızdırmazlık hesaplarında bina kat sayısına bağlı olarak; dış pencerelerden, balkon kapılarından ve çatı pencerelerinden kaynaklanan sızıntılar için TS EN 12207 Standardında verilen derz geçirgenlik değerleri kullanılır. Mekanik havalandırma sistemi bulunan yalıtımlı binalarda, iç ve dış ortamlar arasında 50 Pascal basınç farkı için hesaplarda kullanılacak hava değişim sayıları TS EN 13465 Standardından alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları

Isıtma sistemleri tasarım esasları

MADDE 13 - (1) Isıtma sistemleri tasarımında kullanılacak olan ısıl geçirgenlik katsayıları 9 uncu maddede belirtilen şartlara göre hesaplanarak belirlenir.

(2) Isıtma sistemi tasarım hesapları TS 2164 standardına göre yapılır.

(3) Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 1.000 m2'den büyük olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır. (3) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.12) Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır. 



(4) Merkezi ısıtma ve/veya kullanım alanı 250 m2'nin üstünde olup bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılır. (4) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.12) Kullanım alanı 250 m2 ve üstünde olan bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda bağımsız bölümlerde veya müstakil binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar veya entegre ekonomizerli cihazlar kullanılır. 



(5) Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binalarda, sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç ve/veya dış hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanlarının kullanılması zorunludur. (5) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.12) Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binaların bağımsız bölümlerindeki hacimlerinde sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç ve/veya dış hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanları kullanılır. 



(6) Binaların ısıtma tesisatında kullanılan pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir. (6) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.12) Merkezi ısıtma sistemli binaların bağımsız bölümlerinde sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılması durumunda, ısıtma tesisatı pompa grupları zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir.

(7) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.

(8) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki ısıtma kazanı bacası ölçüsü; atık gaz kütlesi, atık gaz sıcaklığı ve gerekli atık gaz basıncına göre TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN 13384-2 standartlarındaki yöntemlere uygun olarak hesaplanarak bulunur. (8) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.12) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki ısıtma sistemi bacası kesit alanı ve yüksekliği; atık gaz kütlesi, atık gaz sıcaklığı ve gerekli atık gaz basıncına göre TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN 13384-2 standartlarındaki metotlara uygun olarak hesaplanarak bulunur. Hermetik veya yarı hermetik doğalgazlı cihazlarda, üretici firma sistem sertifikasyonlarındaki değerler esas alınır.

(9) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı kazanlarda %75'den, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen 2 yıldız (**) verim sınıfından daha düşük olamaz.

(10) Merkezi ısıtma sistemlerinin yerleşimleri TS 2192 standardına; gaz yakıt kullanan sistemlerin yerleşimi de TS 3818 standardına göre yapılır.

(11) Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazana geri dönüş su sıcaklığı ile dış hava sıcaklık kontrolünü yaparak sistem ekonomisi sağlayacak sistemlerin seçilmesi gerekir. (11) (...) (Madde 13'ün 11. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 12. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(12) Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak sıvı veya gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörlü kazanlarda;

a) 50 kW - 500 kW arasında ısıtma kazanı kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü brülörler,

b) 500 kW ve üzerinde ısıtma kazanı kapasitesine sahip sistemlerde oransal kontrollü brülörler,

c) 1500 kW üzerinde üstünde yakma yönetim sistemleri ve baca gazı oksijen kontrol sistemi

kullanılır.

(12) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.12) Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak sıvı veya gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörlü yakma sistemlerinde;

a) Sıvı yakıtlı cebri üflemeli brülörler kullanılması halinde;

1) 100 kW’a kadar ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emiş damperi servo motor kontrollü, iki kademeli veya oransal kontrollü,

2) 100 kW-1200 kW ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü, 1200 kW ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü,

3) 3000 kW üstü sistemlerde baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip

brülörler kullanılır.

b) Gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörler kullanılması halinde;

1) 100 kW’a kadar ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emiş damperi servo motor kontrollü, iki kademeli veya oransal kontrollü,

2) 100 kW-600 kW ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü 600 kW ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü,

3) 3000 kW üstü sistemlerde baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip

brülörler kullanılır.

(13) 500 kW ve üstü kapasiteye sahip kazanların kullanıldığı sistemlerde su yumuşatma veya şartlandırma veya her iki sistem birlikte kurulur. 



(13) 500 kW ve üstü ısıtma kazanlarında, zaman içerisinde kazan ve tesisat içerisinde oluşan ve kazan verimliliğini düşüren kireçlenmeyi önlemek amacıyla su yumuşatma/şartlandırma sistemlerinin kurulması gerekir. (13) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.12) 500 kW ve üstü kapasiteye sahip kazanların kullanıldığı sistemlerde su yumuşatma veya şartlandırma veya her iki sistem birlikte kurulur. 



(14) Isıtma kapasitesi 100 kW ve üzerindeki katı yakıtlı kazanlarda verimlilik araştırılarak otomatik yakıt besleme sistemi kullanılır. (14) (...) (Madde 13'ün 14. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 12. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(15) Isıtma kapasitesinin 100 kW ve üzerinde olması halinde, ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile birlikte enerji ekonomisi analizleri sonucunda daha ekonomik olduğu raporlanan, mekanik ve elektronik olarak birbirleri ile haberleşmeli çalışan, ihtiyaca göre kaskad kazan sistemleri kullanılabilir. (15) (...) (Madde 13'ün 15. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 12. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

Isıtma sistemleri uygulama esasları

(1) Isıtma merkezinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Bunun için;

a) Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava atma bacası ağzının ise tavan düzeyinde olmasının sağlanması,

b) Isıtma merkezinde, duman bacası kesitinin %50'sinden az olmamak üzere 50 kW'a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunan değerde taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin %25'i kadar da egzost baca kesiti olması,

c) Katı yakıtlarda mutlaka doğal havalandırma yapılması, yanma veriminin düşük olduğu durumlarda ilave olarak mekanik havalandırma yapılması

gereklidir.

ç) Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma uygulaması aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

1) Sıvı yakıtta havalandırma kapasitesinin kazanın her kW'ı için 0,5 m3/h olması gerekir.

2) Mekanik havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesindeki vantilatör kapasitesinin, brülör fan kapasitesi ile aspiratör kapasitesi toplamından %10 fazla olması ve vantilatörün brülörle eş zamanlı çalışması sağlanır.

3) Sadece egzos yapacak şekilde çalışan bir mekanik havalandırma yapılamaz. MADDE 14 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.13) Isıtma merkezinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırmanın sağlanması gerekir. 



(2) Kazanlarda, biri işletme döneminin başlangıcında, diğeri ortasında olmak üzere yılda en az iki kez baca gazı analizi, bir kez de sistem bakımı yaptırılır, sistem performansının kontrolü yapılarak raporlanır. (2) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.13) Sıvı, gaz ve katı yakıtlı merkezi ısıtma sistemlerinde her işletme döneminin başlangıcında ve yılda en az bir kez olmak üzere baca gazı analizi ve sistem bakımı yaptırılır. Sistem performansını da ihtiva eden bir rapor hazırlanarak gerektiğinde ilgili mercilere sunulmak üzere saklanır. 



(3) Kazanlarda, baca gazı sıcaklığının işletmeci veya yönetici tarafından izlenebilmesi için kalibrasyonu yapılmış baca gazı termometresi kullanılır. Baca gazı sıcaklığı, kazanların 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen, kazan verim sınıflarının altında verimlerde çalışmalarına sebep verecek değerden fazla olamaz. (3) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.13) Merkezi ısıtma sistemlerinde, baca gazı sıcaklığının işletmeci veya yönetici tarafından izlenebilmesi için kalibrasyonu yapılmış baca gazı termometresi kullanılır. 



(4) Kazanların yakıt cinsine göre dönüşümleri verimlerinde düşüşe sebep olacak ise bu dönüşümler yapılamaz. Yapılacak kazan dönüşümlerinde, kazan verimleri, dönüşüm öncesinde ve sonrasında raporlanmalıdır. (4) (...) (Madde 14'ün 4. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 13. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(5) Bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisi, ısıtma sistemlerinin, ilgili yönetmelik ve/veya standartlarda belirtilen periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulmasını ve ilgili mercilere raporlanmasını sağlar. (5) (...) (Madde 14'ün 5. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 13. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(6) Isıtma sisteminde kullanılan katı yakıtlı kazanlardan 15 yılını, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlardan 20 yılını dolduran kazanların değişimleri şarttır. (6) (...) (Madde 14'ün 6. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 13. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(7) Mevcut merkezi ısıtma sistemli binaların bağımsız bölümlerinde sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılması durumunda, ısıtma tesisatı pompa grupları zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir.

(8) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.13) Atık gaz ile ısı kaybı sınır değerleri, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşamaz.

(9) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.13) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ısıtılan mahallerin iç ortam sıcaklığı 15°C’nin altına düşmeyecek şekilde tedbir alınır.

Soğutma sistemleri tasarım esasları

(1) Soğutma ihtiyacı 500 kW'dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı 2000 m2'den büyük olan ticari ve hizmet amaçlı yeni yapılacak binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımları yapılır. MADDE 15 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.14) Soğutma ihtiyacı 250 kW’dan büyük olan konut dışı binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımları yapılır.

(2) Soğutma sistemlerin tasarımında seçilecek olan soğutucu akışkanların TS EN 378 serisi standardlarına uygun olması gerekir.

(3) Soğutma sistemleri tasarımında, kısmi yüklerde bile yüksek verimlerle çalışacak sistem seçimi yapılır. (3) (...) (Madde 15'in 3. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 14. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(4) Soğutma sistemi tasarım aşamasında soğutma grubu seçimi, enerji tüketimleri ve sera etkisinin yanı sıra, tüm ünitelerde ESEER değerlerine göre yapılır. (4) (...) (Madde 15'in 4. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 14. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

Soğutma sistemleri uygulama esasları

MADDE 16 - (1) Soğutma sistemlerinin işletme karakteristliklerine ve enerji ekonomisine göre ayarlarının doğru yapılması gerekir.

(2) Soğutma sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutularak raporlanması şarttır. (2) (...) (Madde 16'nın 2. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 15. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(3) Soğutma sistemi işletmecisinin, çevre bilinci de dahil olmak üzere, soğutma sisteminin çalışmasını sağlayacak ve arıza halinde doğru önlemleri alabilecek olması bakımından, bu konu hakkında düzenlenecek olan eğitimlere katılarak belge alması zorunludur. (3) (...) (Madde 16'nın 3. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 15. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(4) Soğutma sisteminde kullanılan cihaz ve ekipmanlardan 20 yılını dolduran sistemlerin iyileştirilmesi veya değişimleri şarttır. (4)(...) (Madde 16'nın 4. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 15. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

ALTINCI BÖLÜM

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarım esasları

MADDE 17 - (1) Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarımında TS 3419 ve ilgili Avrupa Standartlarına uyulur.

(2) İçerisinde insan bulunan ve ısıtma döneminde içeri üflenen havanın nemlendirilmesi öngörülmüş binalarda, üflenen havanın mutlak nemini 1 kilogram kuru hava için 10 gram veya daha az düzeyde ayarlayabilen kalibrasyonu akredite edilmiş bir kuruluş tarafından yapılmış kontrol cihazı bulundurulur. (2) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.16) İçerisinde insan bulunan ve ısıtma döneminde içeri üflenen havanın nemlendirilmesi öngörülmüş binalarda, üflenen havanın mutlak nemini 1 kilogram kuru hava için 10 gram veya daha az düzeyde ayarlayabilen kalibrasyonu akredite edilmiş bir kuruluş tarafından yapılmış kontrol cihazı kullanılır. 



(3) Konut dışı amaçlı kullanılan bir binada, çok farklı kullanıma sahip mekanlar veya mekan gruplarının havalandırılması için bağımsız sistemler kurulabilir. (3) (...) (Madde 17'nin 3. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(4) Konut dışı amaçlı kullanılan binanın bir mekanındaki özel mekanik havalandırma sistemi, mekanda insanların bulunmadığı zamanlarda mekanın minumum iç hava kalitesini sağlayacak şekilde otomatik sistem ile donatılır.

(4) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.16) Konut dışı amaçlı kullanılan binalarda;

a) Bir mekânındaki özel mekanik havalandırma sistemi, mekânda insanların bulunmadığı zamanlarda mekânın minumum iç hava kalitesini sağlayacak şekilde otomatik sistem ile donatılır.

b) İklimlendirme sistemlerinde oda sıcaklığı ayar düzenekleri kullanılır.

c) Mahal bazında değişken hava debisi kontrolü yapılan iklimlendirme sistemlerinde, sisteme bağlı fanların değişken debili olması sağlanır.

(5) İklimlendirme sistemleri değişken insan yüküne bağlı olarak değişken hava debili çalışacak şekilde iç hava kontrolü sağlayacak mekanik tesisatla donatılır.

(6) Hava ön ısıtma ekipmanları, ısıtma dönemi dışında çalışmalarını durduran bir düzenek ile donatılır. (6) (...) (Madde 17'nin 6. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(7) İklimlendirme sistemine sahip ve sürekli kullanılmayan bölümler kullanılmadığı zamanlarda, ana ısıtma sistemi ile 15øC'ye ısıtılır. (7) (...) (Madde 17'nin 7. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(8) Konut harici binalarda kullanımı tasarlanan iklimlendirme sistemlerinde oda sıcaklığını ölçen oda termostatına göre otomatik ayarlanabilen debi ölçüm ekipmanları kullanılır. (8) (...) (Madde 17'nin 8. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(9) Konut harici binalarda kullanımı tasarlanan iklimlendirme sisteminde; giriş havası vantilatör debisi, ana kanaldaki basıncı ölçen basınç algılayıcılarına göre değişebilir olmalıdır. (9) (...) (Madde 17'nin 9. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(10) Yeni yapılacak binaların 500 m3/h ve üzeri hava debili havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, ısı geri kazanım sistemlerinin tasarımları yapılarak, yaz ve kış çalışma şartlarında minimum %50 verimliliğe sahip olması, ilk yatırım ve işletme masrafları ile birlikte enerji ekonomisi göz önüne alındığında avantajlı olması durumunda ısı geri kazanım sistemleri yapılması zorunludur. Bu sistemler geçiş mevsimleri için by-pass düzeneğine sahip olmalıdır.

(11) Yeni yapılacak binalar için onuncu fıkrada belirtilen çalışmanın tasarım aşamasında rapor halinde proje müellifi tarafından ilgili idarelere sunulması zorunludur.

(12) Binalardaki ısıl konfor memnuniyetinin ve enerji performansının arttırılması için gerekli kriterler EN 7730 ve TS 2164 standarlarına göre belirlenir.

(13) Klima santrallerinin sızıntı, ısı köprüsü ve ısı transfer katsayısının EN 1886 standardına uygun olması gerekir.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri uygulama esasları

MADDE 18 - (1) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin işletme ve bakımında TS 5895'e uyulur.

(2) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin yerleşimlerinde TS 3420 ve ilgili Avrupa Standardlarına uyulur.

(3) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutularak raporlanması şarttır. (3) (...) (Madde 18'in 3. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(4) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi işletmecisinin, çevre bilinci de dahil olmak üzere, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin çalışmasını sağlayacak ve arıza halinde doğru önlemleri alabilecek olması bakımından, bu konu hakkında düzenlenecek olan eğitimlere katılarak belge alması zorunludur. (4) (...) (Madde 18'in 4. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 17. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(5) Hava kanalları sızıntı limitleri TS EN 1507 ve TS EN 12237'ye göre belirlenir ve raporlanır.

(6) Klima santrallerinde kullanılan filtre sistemleri üreticisi tarafından belirtilen sürelerde temizletilir veya değiştirilir ve bu durum raporlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sıhhi Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri

Sıhhi sıcak su hazırlama ve dağıtım sistemleri

(1) Binalarda sıhhi sıcak su sistemlerinin düzenlenmesi hususunda TS EN 14336'ya uyulur. Ekonomik ve hijyenik açıdan en uygun teknik tasarımlar yapılır. MADDE 19 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.18) Binalarda sıhhi sıcak su sistemlerinin düzenlenmesi hususunda TS EN 14336’ya uyulur.

(2) Sıhhi sıcak su sistemlerinin yıllık enerji ihtiyacının belirlenmesi için gerekli hesaplamalar prEN 15316-3-1'de verildiği şekilde yapılır.

(3) Kullanım alanı 1000 m2'nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır. (3) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.18) Yapı ruhsatına esas olan kullanım alanı 2000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır.

(4) Bağımsız bölümlerde kullanılan bireysel sıhhi sıcak su hazırlama ekipmanlarının TS EN 26 standardında, merkezi sıhhi sıcak su hazırlama ekipmanlarının da TS EN 89 standardında belirtilen ısıl performansa sahip olması gerekir.

(5) Merkezi kullanım sıhhi sıcak su hazırlama amaçlı planlanan sistemlerde, sıhhi sıcak suyun sıcaklığı 60øC'yi geçmeyecek şekilde tasarım yapılır. (5) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.18) Merkezi kullanım sıhhi sıcak su hazırlama amaçlı planlanan ve sıcak su depolanan sistemlerde, sıhhi sıcak suyun sıcaklığı 60°C geçmeyecek tasarımlar yapılır. Ancak lejyonella etkisi olmaması için depolanan sıhhi sıcak su sistemlerinde en az haftada 1 saat boyunca su sıcaklığı en az 60°C sıcaklıkta tutulur. 



(6) Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerindeki pompa grupları, zamana, basınca veya akışkan debisine göre değişken devirli seçilir. (6) (...) (Madde 19'un 6. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 18. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(7) Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerinde, sistem ekonomisini sağlayacak ekipmanların kullanılması gerekir. (7) (...) (Madde 19'un 7. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 18. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(8) Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerinde merkezi plakalı eşanjör kullanılması durumunda, depolama sistemi olarak akümülasyon tankı kullanılması gerekir. (8) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.18) Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerinde merkezi plakalı eşanjör kullanılması durumunda, depolama sistemi olarak akümülasyon tankı kullanılır. 



(9) Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde cihaz ve dağıtım hatları yalıtımlı olmalı ve her yıl bina işletmecisi tarafından kontrol ettirilerek raporlanmalıdır. (9) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.18) Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde, duvar içinde kalan tesisat da dahil olmak üzere cihaz, depo ve dağıtım hatları yüzey sıcaklığı ortam sıcaklığının 5°C üzerine çıkmayacak şekilde yalıtılır ve her yıl bina işletmecisi tarafından kontrol ettirilerek raporlanır. 



(10) Sıhhi sıcak suyun ısı kapasitesi minimum kazan modülasyon çalışma alt sınırının dışında kalması halinde yaz kullanımına yönelik ayrı bir sıcak su kazanı tesis edilir. (10) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.18) Sıhhi sıcak suyun ısı kapasitesi minimum kazan modülasyon çalışma alt sınırının altında kalması halinde yaz kullanımına yönelik ayrı bir sıcak su kazanı tesis edilir.

(11) Konaklama amaçlı binalarda ısıtma sisteminde buhar kullanıyor ise, sıcak su üretiminde ani çabuk ve kolay sıcak su üreten sıcak su depolama ihtiyacı olmayan sistemler kullanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Otomatik Kontrol

Otomatik kontrol

(1) Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi yapılır. MADDE 20 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.19) Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda yanma kontrolü için otomatik kontrol sistemleri tesis edilir. 



(2) Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılır. Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, birbirinden ayrı mekanların farklı iç sıcaklıklara ayarlanabilmesine imkan sağlayacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur. (2) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.19) Merkezi ısıtma, iklimlendirme ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılır. Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, birbirinden ayrı mekânların farklı iç sıcaklıklara ayarlanabilmesine imkân sağlayacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur. 



(3) Konut olarak kullanılan binalarda, kazanlar en az gidiş suyu kontrolü ve dış hava kompenzasyonu yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatılır. (3) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.19) Merkezi ısıtma sistemine sahip konut olarak kullanılan binalarda cihazlar, en az gidiş suyu kontrolü ve dış hava kompanzasyonu yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatılır. 



(4) Binalarda, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri varsa, ayarladıkları set değerini kontrol edecek otomatik kontrol sistemi ile donatılır. Ticari binalarda bu cihazların, set değerlerini ayarlamanın yanında zamana göre de kontrol edebilmesi gerekir. (4) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.19) Merkezi iklimlendirme sistemi olan binalarda, ayarlanan değerleri kontrol edecek otomatik kontrol sistemi bulunması şarttır. Ticari binalarda bu cihazların, ayar değerlerine çekilmesinin yanında zamana göre de kontrol edebilmesi gerekir.

(5) Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ışığına ve kullanıma göre yapılır.

(6) 5000 m2'nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur. (6) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.19) 10.000 m2’nin üzerinde olan ve merkezi ısıtma, soğutma, iklimlendirme sistemi ve aydınlatma sistemleri birlikte bulunan binalarda bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi tesis edilir.

(7) Sıhhi sıcak su tesislerinde kullanılacak olan sirkülasyon pompaları, otomatik çalışmayı sağlayacak ekipmanlarla donatılır.

(8) Yeni yapılacak binalarda elektrik tesisatı, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin, bu sistemlerin tükettikleri enerjiler ayrı ayrı ölçülebilecek şekilde enerji analizörleri ve/veya pay ölçerler ile donatılarak ve basit bir yazılımla raporlanabilecek şekilde enerji izleme sistemi ve benzeri sistemler tesis edilmesi gerekir. Yakıtın da ayrıca ölçülerek bu sisteme bilgi vermesi sağlanmalıdır. (8) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.19) Yeni yapılacak binalarda aydınlatma, ısıtma, soğutma ve sıhhi sıcak su ihtiyacı için kullanılan enerjilerin ayrı ayrı ölçülmesine imkân sağlayacak tasarımlar yapılır ve buna uygun ölçüm ve izleme sistemleri tesis edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri

Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri

MADDE 21 - (1) Binanın toplam enerji tüketimi içerisindeki aydınlatma enerjisi payının hesaplanmasında EN 15193 standardında verilen hesap yöntemi kullanılır.

(2) Binalarda gün ışığından azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay aydınlatmadan kaçınmak için;

a) Mahalli erişimi kolay el ile kontrol edilen anahtarlardan, a) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Erişimi kolay el ile kontrol edilen anahtarlardan,

b) Gün ışığından faydalanma imkanı olan yerlerde, gün ışığı ile bağlantılı foto elektrikli anahtarlar ile telefon, kızıl ötesi, sonik ve ultrasonik kontrollü uzaktan kumandalı anahtarlardan,

c) Mahalde kimse olmadığında mekanın boş olduğunu algılayabilen ve yapay aydınlatmayı kapatan otomatik anahtar ve sistemlerden,

ç) Zaman ayarlı anahtarlardan

biri veya bir kaçı kullanılır.

(3) Çalışma ofisleri ve depolama binaları için mahalli erişimi kolay, el ile veya kumanda ile kontrol edilen anahtar tiplerinin kullanılması tercih edilir. Ayrıca, diğer bina kullanımları için (örneğin çalışma saatleri boyunca devamlı aydınlatma gerektiren diğer tip binalardaki kullanım için), zaman ayarlı veya gün ışığı ile bağlantılı foto elektrikli anahtarlarının kullanılması gerekir. (3) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Çalışma saatleri boyunca devamlı aydınlatma gerektiren binalarda zaman ayarlı veya gün ışığı ile bağlantılı foto elektrikli anahtarlar kullanılır. 



(4) Binalarda kullanılan lambaların özellikleri EK-2'de verilen tabloya göre olur. (4) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Binalarda kullanılan genel aydınlatma lambalarının özellikleri EK-2’de verilen tabloya göre olur. 



(5) Yapılabilirliği uygun olan mekanlarda, içerisinde insan bulunduğu zaman bile; idari personelin yetkisinde olan her türlü mahalin, aydınlatmanın açılmasına ve kapatılmasına imkan veren bir cihaza sahip olması gerekir. Bu cihaz, söz konusu mekan içerisinde yer almıyor ise, mekandaki aydınlatma durumunun bir noktadan görülmesine imkan vermesi gerekir. Sportif amaçlı ve çok amaçlı salonlar gibi farklı aydınlatma seviyelerinin söz konusu olduğu, en az iki ve daha çok farklı kullanım mahallerinin bulunduğu binalarda, temel aydınlatma seviyesini yalnızca yetkili personelin artırmasına imkan verecek biçimde tedbirler alınır. (5) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Konut amaçlı kullanılan binalar dışındaki diğer binalarda, içerisinde insan bulunduğu zamanlarda dâhi; idari personelin yetkisinde olan her türlü mahallin, aydınlatmanın açılmasına ve kapatılmasına imkân veren bir cihaza sahip olması gerekir. Bu cihaz, söz konusu mekân içerisinde yer almıyor ise, mekândaki aydınlatma durumunun kumanda noktasından görülmesine imkân vermesi gerekir. Sportif amaçlı ve çok amaçlı salonlar gibi farklı aydınlatma seviyelerinin söz konusu olduğu, en az iki ve daha çok farklı kullanım mahallerinin bulunduğu binalarda, temel aydınlatma seviyesini yalnızca yetkili personelin artırmasına imkân verecek biçimde tedbirler alınır. 



(6) Aynı mekan içerisinde, bir pencere boşluğuna 5 metreden daha yakın olan yapay aydınlatmalı noktalarının her birindeki kurulu güç 200 W'ı aştığında, bu noktalar diğer aydınlatma noktalarından bağımsız olarak kumanda edilir. (6) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Aynı mekân içerisinde, bir pencere boşluğuna 5 metreden daha yakın olan yapay aydınlatmalı noktalarının her birindeki toplam kurulu güç 200 W’ı aştığında, bu noktalar diğer aydınlatma noktalarından bağımsız olarak kumanda edilir. 



(7) Doğal aydınlatma yeterli olduğunda, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algılayan cihaz ile yapay aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmesi zorunludur. (7) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Doğal aydınlatma yeterli olduğunda, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algılayan cihaz ile yapay aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmemesi gerekir.

(8) Binalarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması amacıyla;

a) Zorunluluk olmadıkça akkor flamanlı lambaların kullanılmaması, renk sıcaklığının önemli olmadığı durumlarda A ve B sınıfı elektronik balastlı tüp biçimli fluoresan, kompakt tip fluoresan veya sodyum buharlı lambaların tercih edilmesi,

b) Enerji tüketimi yüksek olan dekoratif aydınlatma gereçlerinin kullanılmaması,

c) Çalışma alanlarında yeterli aydınlık seviyesini sağlayacak armatür seçiminin ve dağılımının yapılması,

ç) Yapılabilirliği uygun olan mekanlarda, hareket, ısı veya ışık duyarlı ekipmanların kullanılması gerekir. Özellikle merdiven boşluklarında ve çalışma ortamlarında bulunan tuvaletlerde sensörlü lambaların kullanılması ve gereksiz kullanımların önüne geçilmesi,

d) Daha az sayıda armatür ve dolayısıyla daha az elektrik tüketimiyle istenen aydınlık seviyelerine ulaşmayı sağlayacağı için, açık renk mobilya ve duvar renkleri tercih edilmesi,

e) Armatürlerin verimlerini ve odalardaki aydınlık seviyesini artırmak için aydınlatma gereçlerinin periyodik olarak temizlenmesi

hususlarına dikkat edilir.

(8) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Binalarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması amacıyla;

a) Özel durumlar olmadıkça akkor flamanlı lambaların kullanılmaması, renk sıcaklığının önemli olmadığı durumlarda A ve B sınıfı elektronik balastlı tüp biçimli fluoresan, kompakt tip fluoresan veya sodyum buharlı lambaların tercih edilmesi,

b) Enerji tüketimi yüksek olan dekoratif aydınlatma gereçlerinin genel aydınlatma amaçlı kullanılmaması,

c) Çalışma alanlarında yeterli aydınlık seviyesini sağlayacak armatür seçiminin ve dağılımının yapılması,

ç) Yapılabilirliği uygun olan mekânlarda, hareket, ısı veya ışık duyarlı ekipmanların kullanılması, özellikle merdiven boşluklarında ve çalışma ortamlarında bulunan tuvalet, lavabo, koridor gibi mekânlarda sensörlü lambaların kullanılması ve gereksiz kullanımların önüne geçilmesi,

d) Daha az sayıda armatür ve dolayısıyla daha az elektrik tüketimiyle istenen aydınlık seviyelerine ulaşmayı sağlayacağı için, açık renk mobilya ve duvar renkleri tercih edilmesi,

e) Armatürlerin verimlerini ve odalardaki aydınlık seviyesini artırmak için aydınlatma gereçlerinin periyodik olarak temizlenmesi

gerekir. 



(9) Konut harici binaların aydınlatma enerjisi ihtiyacı belirlenirken binanın iç aydınlatma yüküne ilaveten, güvenlik aydınlatması hariç, binanın dış dekoratif aydınlatma yükü de dikkate alınır. (9) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Konut harici binaların aydınlatma enerjisi ihtiyacı belirlenirken binanın iç aydınlatma yüküne ilaveten, güvenlik aydınlatması hariç olmak üzere, binanın dış aydınlatma yükü de dikkate alınır.

(10) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Farklı aydınlatma seviyelerinin söz konusu olduğu mahallerin bulunduğu konut amaçlı kullanılan binalar dışındaki binalarda, asgari aydınlatma seviyesini yalnızca yetkili personelin artırmasına imkân verecek sistemler tesis edilir.

(11) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Binaların elektrik tesisatı, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre projelendirilir ve uygulanır.

(12) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.20) Konut harici binaların elektrik sistemlerinde; konu ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak merkezi ve/veya lokal düzeyde güç kompanzasyonu yapılır.

ONUNCU BÖLÜM

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Isı Pompası ve Kojenerasyon Sistemleri (*)

(Değişik başlık - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.22) Yenilenebilir enerji kaynaklarının, ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin kullanımı

(1) Yeni yapılacak olan ve 1.000 m2'nin üzerinde kullanım alanına sahip binalardaki ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri tasarımcılar tarafından rapor halinde ilgili idarelere sunulur. İlgili idare yapı kullanma izni verilmesi safhasında bu raporda sunulan sistem çözümlerinin uygulamasını dikkate alır. MADDE 22 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.22) Yeni yapılacak olan ve yapı ruhsatına esas kullanım alanı yirmibin metrekarenin üzerinde olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümleri tasarımcılar tarafından projelendirme aşamasında analiz edilir. Bu uygulamalardan biri veya birkaçı, Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlar esas alınmak suretiyle hesaplanan, binanın toplam maliyetinin en az yüzde onuna karşılık gelecek şekilde yapılır. 



(2) Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri için birinci fıkrada belitilen raporda tesbit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2'ye kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı 20.000 m2 ve daha büyük binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda bu sistemlerin yapılması zorunludur. (2) (...) (Madde 22'nin 2. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(3) Yeni yapılacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompası sistemleri için birinci fıkrada belitilen raporda tesbit edilen ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi gözönünde bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2 ve üstündeki binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda, bu sistemlerin yapılması zorunludur. (3)(...) (Madde 22'nin 3. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(4) Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000 m2'nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemin desteklenmesi zorunludur. (4) (...) (Madde 22'nin 4. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(5) Güneş enerjisi toplayıcıları kullanımında TS EN 12975-1 ve TS 3817'e uyulur.

(6) Konut harici ve merkezi havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine sahip binalarda, doğal havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin de tasarlanarak bu sistemlerin daha verimli çalışmalarının sağlanması gerekir. (6) (...) (Madde 22'nin 6. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(7) Jeotermal enerji kaynakları ile merkezi ısıtma yapılan binalarda, ısıtma hattı dönüş suyunun bölgedeki jeotermal ısı kaynağına dönüşünün sağlanması gerekir. (7)(...) (Madde 22'nin 7. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

Kojenerasyon sistemleri

MADDE 23 - (1) Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2'nin tasarımında kojenerasyon sistemlerinin uygulama imkanları analiz edilir. İnşaat maliyetinin yüzde onunu geçmeyen uygulamalar yapılır. MADDE 23 - (...) (Madde 23, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 





_____

(*) Onuncu bölümünün başlığı, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 21. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

_____

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İşletme, Periyodik Bakım ve Denetim (*)

(Değişik başlık - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.24) İşletme ve periyodik bakım

(1) Bu Yönetmelik'te öngörülen bütün mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma sistemleri ile ilgili konularda Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar sorumluluğunda, sistemler, ilgili raporda belirtilen periyotlarda ve ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur. MADDE 24 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.24) Binanın enerji kullanan sistemlerinin işletmecisi, Bakanlık tarafından belirlenecek usûl ve esaslara göre ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek olan eğitimlere katılarak belge alır. 



(2) Rapor, binanın yapı kullanım izin belgesi alınması safhasında hazırlayan tarafından bina sahibi, yöneticisi veya enerji yöneticisine teslim edilir. Binanın işletim safhasında bu rapora göre işlem yapılması gerekir. (2) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.24) Bu Yönetmelik kapsamında binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapılması gerekli bakımlar, testler ve bunların peryotları, ilgili idare tarafından onaylanmak üzere tasarım aşamasında hazırlanan raporda tanımlanır. Bu testlerin zamanında ve uygun şekilde yapılmasından ve binanın tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım ve onarım ve tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi sorumludur. 



(3) Periyodik kontrollara ait test, bakım, denetim ve raporlama ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. (3) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.24) Periyodik bakımlar kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasıyla sistem veya ekipman verimlerinin tasarım değerinden daha düşük bir değerde olmaması sağlanır.

(4) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.24) Peryodik bakım ve testlere ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile belirlenir.

Denetim yapacak kurum ve kuruluşlar

MADDE 24/A - (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.25) (1) Bu Yönetmelik kapsamında, binanın enerji tüketen ekipmanlarının, ilgili raporlarda belirtilen periyodik bakımlarının yapılması ile ilgili denetimler Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır.

(2) Denetim yapacak kurum ve kuruluşlara bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili olarak Bakanlıkça tebliğle belirlenen eğitim kriterlerine göre eğitim verilir.

(3) Denetim yapacak kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri bakımından Bakanlığa karşı sorumludur. Bakanlık, bu kuruluşların Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini izler ve gerektiğinde denetler.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapı ruhsatı alınan binalara yönelik olarak, yapı kullanma izin belgesi verilmesinden sonra Bakanlık tarafından yapılan veya yaptırılan denetimlerde enerji kimlik belgesinin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin veya binanın enerji tüketimi bakımından düzenlenen belgeye uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, bina, en geç bir yıl içinde projesine ve yapı kullanma izin belgesi verilmesine esas olan enerji kimlik belgesindeki özellikleri sağlayacak hale getirilir. Bu konuda, binayı inşaa eden veya ettiren gerçek veya tüzel kişi sorumludur.

_____

(*) Onbirinci bölümünün başlığı, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 23. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

_____

ONİKİNCİ BÖLÜM

Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar (*)

(Değişik başlık - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi

(1) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken EN 15217 standardına uyulur. MADDE 25 -(1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken Bakanlık tarafından tebliğ ile yayımlanan hesaplama yöntemi kullanılır. 



(2) Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. (2) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. 



(3) Enerji Kimlik Belgesi, binalar için EK-3 de verilen formata göre düzenlenir. (3) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji kimlik belgesi, Ek-3’deki formatta ve muhtevatta düzenlenir. 



(4) Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. (4)(Değişik - R.G.: 20.4.2011 - 27911 / m.1) Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur. 



(5) Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için 26 ncı maddede belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. (5) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar için 26 ncı maddede belirtilen bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenir. 



(6) Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir. (6) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. 



(7) Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir. (7) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir. 



(8) Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. (8) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

(9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları ile mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2'den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

(10) Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır. (10) (...) (Madde 25'in 10. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 27. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(11) Sera gazı emisyonları dönüşüm katsayıları nihai enerji tüketimi başına kgCO2 olarak ifade edilir. EK-6'da yakıtlara göre kullanılabilir dönüşüm katsayıları verilmiştir. (11) (...) (Madde 25'in 11. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 27. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(12) Binanın enerji performans değeri hesaplanmasında kullanılacak sistem verimlilik katsayıları Enerji Kimlik Belgesinin bir eki olarak hazırlanır. (12) (...) (Madde 25'in 12. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 27. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(13)(Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenir. BEP-TR’ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından sertifikalandırılan gerçek kişiler tarafından kullanır. Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde, ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalışmakta olduğu kuruluşun yazılı isteği üzerine BEP-TR’ye erişim hakkı tanınır.

(14) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.

(15) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.27) Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Enerji kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler

MADDE 26 - (1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkenliği ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;

a) Bina ile ilgili genel bilgiler,

b) Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,

c) Binanın kullanım alanı (m2),

ç) Binanın kullanım amacı,

d) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),

e) Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),

f) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,

g) Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),

ğ) Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),

h) Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,

ı) Birincil enerji tüketimine göre, EK-5a'da belirlenen enerji sınıfı, ı) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.28) Birincil enerji tüketimine göre, enerji sınıfı, 



i) Nihai enerji tüketimine göre, EK-5b'de belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir. i) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.28) Nihai enerji tüketimine göre, CO2 salımı sınıfı,

j) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.28) Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı.

Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar

(1) Bakanlık, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarda görevli olan mühendis ve mimarların bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili eğitim ve eğitim sonunda yapılacak sınav kriterlerini tebliğ ile yayımlar. Eğitimler, Bakanlık ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği üniversite, meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokole göre bu kuruluşlarca yapılır. Yapılan eğitimler sonunda Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlara enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi verilir. >MADDE 26/A - (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.29) (1)(Değişik - R.G.: 20.4.2011 - 27911 / m.2) Bakanlık, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarda görevli olan mühendis ve mimarların bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili eğitim ve eğitim sonunda yapılacak sınav kriterlerini tebliğ ile yayımlar. Eğitimler, üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve 5627 sayılı Kanun kapsamında bina sektöründe yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ile yapılacak protokole göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır. Yapılan eğitimler sonunda Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlara Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi verilir.

(2) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşların, enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetkilendirilmiş personele sahip olması şarttır.

(3) Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır. (3) (Değişik - R.G.: 19.2.2011 - 27851 / m.1) Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip bulunan mühendisler veya mimarlar veyahut bünyesinde bu vasıfları haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

(4) Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

(5) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar, meslekî sorumluluk sigortası yaptırır.

(6) Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek olan Enerji Kimlik Belgesi ve ilgili raporlar geçersiz sayılır. Bu belge ve raporlar ilgili idarelerce onaylanmaz.

(7) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanların yetkilerini kötüye kullandıklarının veya gerçeğe aykırı belge düzenlediklerinin tespit edilmesi halinde, durum, Bakanlık tarafından Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne ve ilgili meslek odasına bildirilir ve haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonuçlanana kadar bunların enerji kimlik belgesi düzenleme yetkileri askıya alınır. Bakanlık tarafından yapılan bildirimler neticesinde, Serbest Müşavir ve Mühendis belgesi veya Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetki belgeleri iptal edilenlerin veya belgeleri bir yıl içinde üç defa askıya alınanların enerji kimlik belgesi düzenleme yetkileri, bir daha verilmemek üzere Bakanlık tarafından iptal edilir.

_____

(*) Onikinci bölümünün başlığı, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 26. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

_____

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yıllık Enerji İhtiyacı

Yıllık enerji ihtiyacı

(1) Yıllık Enerji İhtiyacı için ihtiyaç duyulan;

a) Binanın ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı hesabı, Bakanlık tarafından yayınlanacak ilgili tebliğe göre,

b) Binanın aydınlatma enerjisi ihtiyacı hesabı, TSE tarafından çıkartılan ilgili standartlar, burada bulunmaması halinde ilgili Avrupa standardlarına göre,

c) Binanın sıhhi sıcak su üretimi için kullanılan enerji ihtiyacı hesabı, TSE tarafından çıkartılan ilgili standartlar, burada bulunmaması halinde ilgili Avrupa standardlarına göre, yapılır. MADDE 27 - (1) (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.30) Binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma ve sıhhi sıcak su konularındaki enerji ihtiyaçları öncelikli olmak üzere, yıllık enerji ihtiyacının hesaplanması ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile belirlenir. 



(2) Binalar için yıllık enerji ihtiyacı hesabında, binanın ısıtılması, sıhhi sıcak su üretimi, soğutulması ve aydınlatma için kullanılan enerjiler dikkate alınır. (2) (...) (Madde 27'nin 2. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 30. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(3) Yıllık enerji ihtiyacı hesabı, binanın ısıtılması, sıhhi sıcak su üretimi, soğutulması ve aydınlatma için kullanılan enerjilerin toplamından oluşur. (3) (...) (Madde 27'nin 3. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 30. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 



(4) Ek-6'daki enerji çeşitlerinden farklı enerji çeşitlerinin birincil enerjiye dönüştürülmesi için, katsayıların alındığı kaynak belirtilmek şartıyla ek olarak verilir. (4) (...) (Madde 27'nin 4. fıkrası, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 30. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

(5) (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.30) BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 - (1) 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDE 1 - (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.31) (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan binanın soğutma enerjisi ve aydınlatma enerjisi ihtiyacı hesabı ile ilgili standartlar, TSE tarafından çıkarılır.

Standardların belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan, binanın soğutma enerjisi ve aydınlatma enerjisi ihtiyacı hesabı ile ilgili standardlar, TSE tarafından, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır. GEÇİCİ MADDE 1 - (...) (Geçici Madde 1, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tebliğlerin çıkarılması

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan enerji performansı hesaplama yöntemleri ile ilgili konulardaki tebliğler, Bakanlık tarafından, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır. GEÇİCİ MADDE 2 - (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.33) (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan enerji performansı hesaplama yöntemleri ile ilgili konulardaki tebliğler, Bakanlık tarafından, 1/7/2010 tarihine kadar çıkartılır. GEÇİCİ MADDE 2 - (Değişik - R.G.: 30.6.2010 - 27627 / m.1) (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan enerji performansı hesaplama yöntemleri ile ilgili konulardaki tebliğler, Bakanlık tarafından, 1/1/2011 tarihine kadar çıkartılır.

(Değişik başlık - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.34) Mevcut binalara enerji kimlik belgesi verilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi Verilmesi

GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.35) (1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz. GEÇİCİ MADDE 4 - (Ek - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.35)(Değişik - R.G.: 30.6.2010 - 27627 / m.2) (1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi 1/1/2011 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

EK-1

Isıtma ve sıhhi sıcak su kullanım tesisatlarında kullanılması öngörülen

asgari yalıtım kalınlıkları tablosu:

+-------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------+

|MADDE  |BORU VEYA BAĞLANTI ELEMANI ÇAPI                       |ASGARİ YALITIM KALINLIĞI                      |

+-------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------+

|1      |İç çapı 22mm'ye kadar;                                |20mm                                          |

+-------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------+

|2      |İç çapı 22mm'den 35mm'ye kadar;                       |30mm                                          |

+-------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------+

|3      |İç çapı 35mm'den 100mm'ye kadar;                      |Boru çapına eşit                              |

+-------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------+

|4      |İç çapı 100mm'den büyük olan;                         |100mm                                         |

+-------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------+

|5      |Madde 1-4 belirtilen boru ve bağlantı elemanı         |1-4 maddelerine karşılık                      |

|       |için duvar içinde döşeme geçişlerinde, boru           |gelen yalıtım kalınlıklarının                 |

|       |kesişimlerinde, boru birleşim noktalarında,           |1/2sı kadar.                                  |

|       |merkezi tesisat dağıtma ağında;                       |                                              |

+-------+------------------------------------------------------+----------------------------------------------+

|Not 1: Yukarıda verilen tablo ısıl iletkenlik katsayısı ()=0,035 W/mK olan yalıtım                           |

|malzemeleri için geçerlidir. Farklı ısıl iletkenliğe sahip yalıtım malzemeleri için kullanılması             |

|gereken yalıtım kalınlıkları tekniğine uygun olarak hesaplanmalıdır.                                         |

|Not 2: Tesisatlarda kullanılan camyünü; prefabrik boru tipi camyünü olmalıdır. Şilte tipinde                 |

|olan camyünleri tesisatlarda kullanılamaz.                                                                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

EK -1 (...) (EK -1, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan

Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK-2

Genel Aydınlatma İçin Uygun Aydınlatma Kaynakları

+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

|Yüksek Basınçlı Sodyum                |Bütün çeşitleri ve sınıfları.                                         |

+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

|Metal Halojenur                       |Bütün çeşitleri ve sınıfları.                                         |

+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

|Endiksiyon Aydınlatmalı               |Bütün çeşitleri ve sınıfları.                                         |

+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

|Boru Şeklinde Fleurosan               |26 mm çapında (T8) lambalar,                                          |

|                                      |16 mm çapında (T5) ve 11 W üzerinde sınıflandırılmış yüksek verimli   |

|                                      |kumanda dişlisine sahip  lambalar ve                                  |

|                                      |(T12) lineer 2400 mm uzunluğunda fleurosan lambalar.                  |

+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

|Kompakt Fleurosan                     |11W üzerindeki bütün sınıfları ve enerji verimliliği 50               |

|                                      |lümen/devreWatt'tan büyük olan bütün çeşit ve sınıfları.              |

+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

|Diğer                                 |Lambanın enerji verimliliği 50 lümen/devreWatt 'tan büyük olan        |

|                                      |bütün çeşit ve sınıfları.                                             |

+--------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

EK- 3

Binalar İçin Düzenlenecek Olan Enerji Kimlik Belgesi

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|ENERJİ KİMLİK BELGESİ                                                                                                           |

+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Belge No        :                                     |Tarih                         :                                          |

|Bina tipi       :                                     |Belgeyi Düzenleyen            :                                          |

|İnşaat yılı     :                                     |Oda Sicil No                  :                                          |

|Kapalı Kullanma alanı:                                |Belgenin Son Geçerlilik Tarihi:                                          |

|Ada, Parsel     :                                     |                                                                         |

|Adres           :                                     |İmza                          :                                          |

|                                                      |                                                                         |

+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Mülk sahibi:                                          |Müşterek tesisatların sahibi (gerekliyse):                               |

|İsim:                                                 |İsim:                                                                    |

|Adres:                                                |Adres:                                                                   |

|                                                      |                                                                         |

+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|Enerji tipine göre yıllık tüketimler                                                                                            |

|                                                                                                                                |

|            +----------------------------------------+------------------------+--------------------+                            |

|            |                                        |Nihai Enerji            |Birincil Enerji     |                            |

|            |                                        |tüketimleri             |tüketimleri         |                            |

|            +----------------------------------------+------------------------+--------------------+                            |

|            |Enerji Kullanım Alanı                   |kWsaat                  |kWsaat              |                            |

|            +----------------------------------------+------------------------+--------------------+                            |

|            |Isıtma :                                |                        |                    |                            |

|            +----------------------------------------+------------------------+--------------------+                            |

|            |Sıhhi sıcak su :                        |                        |                    |                            |

|            +----------------------------------------+------------------------+--------------------+                            |

|            |Soğutma :                               |                        |                    |                            |

|            +----------------------------------------+------------------------+--------------------+                            |

|            |Aydınlatma :                            |                        |                    |                            |

|            +----------------------------------------+------------------------+--------------------+                            |

|            |TOPLAM :                                |                        |                    |                            |

+------------+----------------------------------------+--------+---------------+--------------------+----------------------------+

|Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve aydınlatma         |Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve                       |

|için enerji tüketimleri (birincil enerji olarak)              |aydınlatma için sera etkisi gazı (SEG) emisyonları               |

+--------------------------------------------------------------+                                                                 |

|                                                              |                                                                 |

|                       Nihai tüketim:                         |      Emisyon salımı:                                            |

|                       ............kWsaat/ m2.yıl             |      .................kg eşd.CO2 / m2.yıl                       |

|                                                              |                                                                 |

+---------------------------------------------+----------------+--------------------------------------+--------------------------+

|Tasarruflu Bina                              |Bina            |SEG Emisyonu Düşük Bina               | Bina                     |

|+----+                                       |                |+----+                                |                          |

||   A|                                       |                ||   A|                                |                          |

|+----+                                       |                |+----+                                |                          |

|+------+                                     |                |+------+                              |                          |

||     B|                                     |                ||     B|                              |                          |

|+------+                                     |                |+------+                              |                          |

|+---------+                                  |                |+---------+                           |+------+                  |

||        C|                                  |                ||        C| --------------------------||      |                  |

|+---------+                                  |                |+---------+                           |+------+                  |

|+-----------+                                |+------+        |+-----------+                         |kg(eşd)CO(2)/m(2)yıl      |

||          D|--------------------------------||      |        ||          D|                         |                          |

|+-----------+                                |+------+        |+-----------+                         |                          |

|+-------------+                              |kWh(EP)m(2),yıl |+-------------+                       |                          |

||            E|                              |                ||            E|                       |                          |

|+-------------+                              |                |+-------------+                       |                          |

|+---------------+                            |                |+---------------+                     |                          |

||              F|                            |                ||              F|                     |                          |

|+---------------+                            |                |+---------------+                     |                          |

|+-----------------+                          |                |+-----------------+                   |                          |

||                G|                          |                ||                G|                   |                          |

|+-----------------+                          |                |+-----------------+                   |                          |

|Enerji Tüketimi Yüksek Bina                  |                |SEG Emisyonu Yüksek Bina              |                          |

+---------------------------------------------+----------------+--------------------------------------+--------------------------+

EK-3 (Değişik - R.G.: 1.4.2010 - 27539 / m.36) Binalar İçin Düzenlenecek Olan Enerji Kimlik Belgesi

EK- 3 Binalar İçin Düzenlenecek Olan Enerji Kimlik Belgesi

******************************

*ENERJİ KİMLİK BELGESİ VARDIR*

******************************

EK-4a

Birincil Enerjiye Göre Referans Göstergesi (RG)

+----------------+------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------------+

|BİNA TİPLERİ    |KULANIM AMAÇLARI                                      |1.ısıtma bölgesi(RG)|2.ısıtma bölgesi(RG) |3.ısıtma bölgesi(RG)|4.ısıtma bölgesi(RG) |

+----------------+------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------------+

|Konutlar:       |Tek ve ikiz aile evleri                               |165                 |240                  |285                 |420                  |

|                +------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------------+

|                |Apartman blokları                                     |180                 |255                  |300                 |435                  |

+----------------+------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------------+

|Hizmet Binaları:|Ofis ve Büro Binaları                                 |240                 |300                  |360                 |495                  |

|                +------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------------+

|                |Eğitim Binaları (Okullar, Yurtlar, Spor Tesisleri vb.)|180                 |255                  |300                 |450                  |

|                +------------------------------------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------------+

|                |Sağlık Binaları (Hastaneler, huzurevleri, yetiştirme  |600                                                                                  |

|                |yurtları, sağlık ocakları vb.)                        |                                                                                     |

+----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Ticari Binalar: |Otel, Motel, Restoran vb.                             |540                                                                                  |

|                +------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|                |Alışveriş Ve Ticaret Merkezleri                       |750                                                                                  |

+----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

RG:Birincil Enerji cinsinden referans göstergesi (kWh/m2-yıl)

EK -4a (...) (EK -4a, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan

Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK- 4b

Sera Gazı Referans Göstergesi (SRG)

+----------------+------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+

|BİNA TİPLERİ    |KULANIM AMAÇLARI                                      |1.ısıtma bölgesi(SRG)|2.ısıtma bölgesi(SRG)|3.ısıtma bölgesi(SRG)|4.ısıtma           |

|                |                                                      |                     |                     |                     |bölgesi(SRG)       |

+----------------+------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+

|Konutlar:       |Tek ve ikiz aile evleri                               |28                   |40                   |47                   |70                 |

|                +------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+

|                |Apartman blokları                                     |30                   |43                   |50                   |73                 |

+----------------+------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+

|Hizmet Binaları:|Ofis ve Büro Binaları                                 |40                   |50                   |60                   |80                 |

|                +------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+

|                |Eğitim Binaları (Okullar, Yurtlar, Spor Tesisleri vb.)|30                   |45                   |50                   |75                 |

|                +------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+

|                |Sağlık Binaları (Hastaneler, huzurevleri, yetiştirme  |120                                                                                  |

|                |yurtları, sağlık ocakları vb.)                        |                                                                                     |

+----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Ticari Binalar: |Otel, Motel, Restoran vb.                             |100                                                                                  |

|                +------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

|                |Alışveriş Ve Ticaret Merkezleri                       |150                                                                                  |

+----------------+------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+

SRG:Nihai Enerji cinsinden referans göstergesi (kg eşd.CO2 / m2.yıl)

EK -4b (...) (EK -4b, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan

Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK- 5a

Birincil Enerji Tüketimlerine Göre Enerji Sınıfı (EP)

+-----------------------+---------------------------------------+

|Bina Enerji Sınıfı     |Birincil Enerji Tüketimlerine Göre     |

|                       |Enerji Sınıfı Endeksi (EP)             |

+-----------------------+---------------------------------------+

|A                      |EP

EK -5a (...) (EK -5a, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan

Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK- 5b

Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera Gazı Emisyon Sınıfı (SEG)

+-----------------------+------------------------------------------+

|Bina Enerji Sınıfı     |Nihai Enerji Tüketimlerine Göre           |

|                       |Sera Gazı Emisyon Sınıfı Endeksi (SEG)    |

+-----------------------+------------------------------------------+

|A                      |SEG

EK -5b (...) (EK -5b, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan

Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK- 6

Birincil Enerji ve Sera Gazları Emisyonu Dönüşüm Katsayıları

+---------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------+

|                                             |*Birincil Enerji Dönüşüm Katsayıları            |SEG Dönüşüm Katsayısı   |

|                                             +----------------------------------+-------------+                        |

|                                             |Yenilenebilir olmayan kaynak      |Toplam       |[kg eşd.CO2 /kWh]       |

+---------------------------------------------+----------------------------------+-------------+------------------------+

|Fuel-Oil                                     |                                  |             |0.330                   |

+---------------------------------------------+----------------------------------+-------------+------------------------+

|Doğalgaz                                     |                                  |             |0.234                   |

|Gaz (propan, bütan, metan, biyogaz)          |                                  |             |0.277                   |

+---------------------------------------------+----------------------------------+-------------+------------------------+

|Diğer fosil yakıtlar                         |                                  |             |0.320                   |

+---------------------------------------------+----------------------------------+-------------+------------------------+

|Antrasit                                     |                                  |             |0.394                   |

|Linyit                                       |                                  |             |0.433                   |

|Kok                                          |                                  |             |0.467                   |

+---------------------------------------------+----------------------------------+-------------+------------------------+

|Talaş                                        |                                  |             |0.004                   |

|Kütük, biokütle                              |                                  |             |0.014                   |

|Kayın kütüğü                                 |                                  |             |0.013                   |

|Köknar kütüğü                                |                                  |             |0.020                   |

+---------------------------------------------+----------------------------------+-------------+------------------------+

|Hidrolik enerji santralinden elektrik        |                                  |             |0.007                   |

|Nükleer enerji santralinden elektrik         |                                  |             |0.016                   |

|Kömür enerji santralinden elektrik           |                                  |             |1.340                   |

|Doğalgaz enerji santralinden elektrik        |                                  |             |0.819                   |

|Karışık elektrik                             |                                  |             |0.617                   |

+---------------------------------------------+----------------------------------+-------------+------------------------+

|*Birinci enerji dönüşüm katsayıları; ilgili kurum ve kuruluşların belirlediği değerler esas                            |

|alınacaktır.                                                                                                           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

NOT: Bu değişkenler, birincil enerjiyi nihai enerjiye dönüştürmek için dönüşüm ve iletim

sistemlerinde gerekli olan enerjiyi içerir.

EK -6 (...) (EK - 6, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan

Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK-7

ISI YALITIMI UYGULAMA DETAYLARI

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

|1- DUVARLAR (BETON PERDE DUVARLAR TOPRAK TEMASLI)                                                                          |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|5A                                            |                                                                            |

|1.      TOPRAK                                |A  TOPRAK                                                                   |

|2.      EKSTRUDE POLİSTREN KÖPÜK              |B  BASKI DUVARI                                                             |

|3.      SU YALITIM MEMBRANI                   |C  SU YALITIM MEMBRANI                                                      |

|4.      DÜZELTME SIVASI                       |D  ISI YALITIMI                                                             |

|5.      BETONARME PERDE DUVAR                 |E  SU YALITIM MEBRANI                                                       |

|6.      İÇ SIVA 5B                            |F  DÜZELTME SIVASI                                                          |

|                                              |G  BETONARME PERDE DUVARI                                                   |

|                                              |H  İÇ SIVA                                                                  |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

|2-      ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASINDA ÇATI ARASI ODA)                                  |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|1.      ÇATI ÖRTÜSÜ                           |5.      AHŞAP MERTEKLER ARASI ISI YALITIMI                                  |

|2.      SU YALITIM MEMBRANI                   |6.      BUHAR KESİCİ MEMBRAN                                                |

|3.      ÇATI TAHTASI                          |7.      LAMBRİ, SUNTA, ALÇI PLAKA VB. TAVAN KAPLAMASI                       |

|4.      HAVALANDIRMA BOŞLUĞU                  |                                                                            |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|3- ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (BETONARME PLAK VEYA                                                                |

|ASMÇLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON ÇATI PANELİ ÜZERİ)                                                                            |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|1.      ÇATI ÖRTÜSÜ                           |6.      BUHAR KESİCİ MEMBRAN                                                |

|2.      KİREMİT TESBİT ÇITASI                 |7.      BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON ÇATI PANELİ        |

|3.      BASKI ÇITASI                          |8.      TAVAN SIVASI                                                        |

|4.      NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI        |                                                                            |

|5.      ISI YALITIMI                          |                                                                            |

|                                              |                                                                            |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

|4- ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK VEYA                                                           |

|ÇATI TAHTASI ÜZERİNDE)                                                                                                     |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|1 ÇATI ÖRTÜSÜ                                 |6 BUHAR KESİCİ MEMBRAN                                                      |

|2 KİREMİT TESBİT ÇITASI                       |7 ÇATI TAHTASI                                                              |

|3 BASKI ÇITASI                                |8 MERTEK                                                                    |

|4 NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI              |9 TAVAN KAPLAMASI                                                           |

|5 ISI YALITIMI                                |                                                                            |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

|5-  ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK                                                               |

|ARASINDA ÇATI ARASINDA ÇATI KATI)                                                                                          |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|1. ÇATI ÖRTÜSÜ                                |5.      BUHAR KESİCİ MEMBRAN                                                |

|2. POLİOLEFİN NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI  |6.      TAVAN KAPLAMASI                                                     |

|3. ÇATI TAHTASI                               |7.      HAVALANDIRMA BOŞLUĞU                                                |

|4. MERTEK ARASI ISI YALITIMI                  |                                                                            |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|                                                                                                                           |

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

|6-  ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ÇATILAR (TEK YÖNLÜ KIRMA ÇATILAR)                                                       |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|1.      ÇATI ÖRTÜSÜ                           |5.      ISI YALITIMI                                                        |

|2.      SU YALITIM MEMBRANI                   |6.      BETONARME VEYA ASMOLEN VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ                  |

|3.      ÇATI TAHTASI                          |7.      TAVAN SIVASI                                                        |

|4.      HAVALANDIRILAN ÇATI ARASI BOŞLUĞU     |                                                                            |

+----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|7 -  ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ÇATILAR (ÇİFT YÖNLÜ KIRMA ÇATILAR)                                                     |

|                                                                                                                           |

|1.ÇATI ÖRTÜSÜ                                                                                                              |

|2. SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                     |

|3. ÇATI TAHTASI                                                                                                            |

|4. HAVALANDIRILAN ÇATI ARASI BOŞLUĞU                                                                                       |

|5. ISI YALITIMI                                                                                                            |

|6. BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZ BETON DÖŞEME PANELİ                                                         |

|7. TAVAN SIVASI                                                                                                            |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|8. DUVARLAR (HAVALANDIRMALI DUVARLAR)                                                                                      |

|                                                                                                                           |

|1.      DIŞ CEPHE KAPLAMASI                                                                                                |

|2.      GİYDİRME CEPHE (TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON)                                                                            |

|3.      DÜBEL                                                                                                              |

|4.      ISI YALITIMI                                                                                                       |

|5.      SIVA                                                                                                               |

|6.      DUVAR KONSTRÜKSİYONU                                                                                               |

|7.      İÇ SIVA                                                                                                            |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|9- DÖŞEMELER (ÇIKMALAR)                                                                                                    |

|                                                                                                                           |

|1.      DÖŞEME KAPLAMASI                                                                                                   |

|2.      DÜZELTME ŞAPI (3-5 CM)                                                                                             |

|3.      BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME                                                                                 |

|4.      YAPIŞTIRICI (ISI YALITIMI KALIP İÇİNE KONURSA GEREK YOKTUR)                                                        |

|5.      ISI YALITIMI                                                                                                       |

|6.      DÜBEL (ISI YALITIMI KALIP İÇİNE KONURSA GEREK YOKTUR)                                                              |

|7.      FİLE TAŞIYICILI İNCE SIVA VEYA RABİTZ TELLİ NORMAL SIVA                                                            |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|10.- DÖŞEMELER (ÇIKMALAR)                                                                                                  |

|                                                                                                                           |

|1.      DÖŞEME KAPLAMASI                                                                                                   |

|2.      YÜZER ŞAP                                                                                                          |

|3.      ISI YALITIM MEMBRANI (ISI YALITIMI OLARAK XPS KULLANILIRSA AYIRICI TABAKA)                                         |

|4.      ISI YALITIMI                                                                                                       |

|5.      BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME                                                                                 |

|6.      SIVA                                                                                                               |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

|   A- DIŞTAN YALITIM           B- İÇTEN YALITIM                                                                            |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                                                                                           |

|11 - DUVARLAR (KOLON, BETONARME PERDE DUVARLAR)                                                                            |

|                                                                                                                           |

|A- DIŞTAN YALITIM                                                                                                          |

|1.      DIŞ CEPHE KAPLAMASI                                                                                                |

|2.      FİLE TAŞIYICILI İNCE SIVA VEYA RABİTZ TELLİ NORMAL SIVA                                                            |

|3.      DÜBEL (ISI YALITIMI KALIP İÇERİSİNE KONURSA GEREK YOKTUR)                                                          |

|4.      ISI YALITIMI                                                                                                       |

|5.      YAPİŞTIRICI (ISI YALITMI KALIP İÇİNE KONURSA GEREK YOKTUR)                                                         |

|6.      DUVAR KONSTRÜKSİYONU                                                                                               |

|7.      İÇ SIVA                                                                                                            |

|                                                                                                                           |

|B- İÇTEN YALITIM                                                                                                           |

|1.      DIŞ CEPHE KAPLAMASI                                                                                                |

|2.      SIVA                                                                                                               |

|3.      BETONARME PERDE                                                                                                    |

|4.      YAPIŞTIRICI (ISI YALITIMI KALIP İÇERİSİNE KONURSA GEREK YOKTUR)                                                    |

|5.      ISI YALITIMI                                                                                                       |

|6.      BUHAR KESİCİ MEMBRAN (YOĞUŞMA KONTROLÜNE GÖRE GEREKİYORSA)                                                         |

|7.      ALÇI SIVA (DONATI FİLESİ İLE) VEYA ALÇI PLAKA (EK YERLERİNE FİLE BANI KULLANILMALI)                                |

|8.      İÇ KAPLAMA                                                                                                         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|12 - DÜŞÜK EĞİMLİ METAL ÇATILAR (DÜZ METAL ÇATILAR)                                                                        |

|                                                                                                                           |

|1.      MİNERAL KAPLI VEYA UV DAYANIMLI SU YALITIM MEMBRANI                                                                |

|2.      ISI YALITIMI (ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI)                                                                       |

|3.      BUHAR KESİCİ MEMBRAN                                                                                               |

|4.      TRAPEZ METAL ÖRTÜ                                                                                                  |

|5.      TAŞIYICI SİSTEM                                                                                                    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|13 - EĞİMLİ METAL ÇATILAR (ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ PANEL ÇATILAR)                                                      |

|1.      ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ METAL PANEL                                                                            |

|2.      TAŞIYICI SİSTEM 45                                                                                                 |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|14 - EĞİMLİ METAL ÇATILAR                                                                                                  |

|1.      METAL ÇATI ÖRTÜSÜ                                                                                                  |

|2.      NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI                                                                                     |

|3.      METAL VEYA AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI                                                                      |

|4.      BUHAR KESİCİ MEMBRAN                                                                                               |

|5.      HAFİF BETON ÇATI PLAĞI VEYA GAZ BETON ÇATI PLAĞI                                                                   |

|6.      TAŞIYICI SİSTEM                                                                                                    |

|7.      İÇ TAŞIYICI SİSTEM                                                                                                 |

|                                                                                                                           |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|15 - EĞİMLİ METAL ÇATILAR (ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ PANEL ÇATILAR)                                                      |

|1.      ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ METAL PANEL                                                                            |

|2.      TAŞIYICI SİSTEM                                                                                                    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|16      ÇIKMA DUVAR BİLEŞENİ                                                                                               |

|                                                                                                                           |

|                                                                                                                           |

|NOT: YALIN DUVAR OLARAK KULLANILAN DUVAR MALZEMELERİ (GAZ                                                                  |

|BETON, TUĞLA, BİMS VB.) KALINLIKLARINA KARAR VERİLİRKEN                                                                    |

|YÖNETMELİKTE BÖLGELERİNE GÖRE TAVSİYE EDİLEN U DEĞERLERİ DİKKATE                                                           |

|ALINARAK HESAPLAMA YAPILMALIDIR.                                                                                           |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|17 - DÖŞEMELER (ISITILMAYAN HACİM ÜSTÜ DÖŞEMELER- AÇIK GEÇİTLER                                                            |

|ÜZERİ DÖŞEMELER)                                                                                                           |

|                                                                                                                           |

|1.      DÖŞEME KAPLAMASI                                                                                                   |

|2.      DÜZELME ŞAPI 3-5 CM                                                                                                |

|3.      BETONARME DÖŞEME                                                                                                   |

|4.      AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI                                                                                 |

|5.      SUNTA, ALÇI PLAKA VEYA KAPLAMA                                                                                     |

|                                                                                                                           |

|A.      DÖŞEME KAPLAMASI                                                                                                   |

|B.      DÜZELTME ŞAPI 3-5 CM,                                                                                              |

|C.      BETONARME DÖŞEME                                                                                                   |

|D.      YAPIŞTIRICI                                                                                                        |

|E.      ISI YALITIMI                                                                                                       |

|F.      DUBEL                                                                                                              |

|G.      FİLE TAŞIYICILI İNCE SIVA VEYA RABİTZ TELLİ NORMAL SIVA                                                            |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|18  - DÖŞEMELER (MERKEZİ ISITMASI OLMAYAN ARA KAT DÖŞEMESİ)                                                                |

|1.      DÖŞEME KAPLAMASI                                                                                                   |

|2.      YÜZER ŞAP                                                                                                          |

|3.      BİR KAT SERBEST SU YALITIMI MEMBRANI                                                                               |

|4.      ISI YALITIMI                                                                                                       |

|5.      BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GROBETON DÖŞEME PANELİ                                                     |

|6.      ASMOLEN                                                                                                            |

|7.      İÇ SIVA                                                                                                            |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|19 - TERAS ÇATILAR (3A-YÜRÜNEN TERAS ÇATILAR-3B-YÜRÜMEYEN TERAS                                                            |

|ÇATILAR-3C-YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATILAR)                                                                                       |

|                                                                                                                           |

|3A                                                                                                                         |

|1.      DÖŞEME KAPLAMASI (YÜRÜNEN ÇATIDA)                                                                                  |

|2.      HARÇ                                                                                                               |

|3.      KORUMA BETONU                                                                                                      |

|4.      SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                |

|5.      ISI YALITIMI (ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI)                                                                       |

|6.      BUHAR KESİCİ MEMBRAN                                                                                               |

|7.      BUHAR DENGELEYİCİ (GEREKTİĞİNDE BÜYÜK ALANLARDA)                                                                   |

|8.      EĞİM BETONU                                                                                                        |

|9.      BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ                                                     |

|10.     TAVAN SIVASI                                                                                                       |

|                                                                                                                           |

|3B VE 3C                                                                                                                   |

|A.      ÇAKIL (3B DETAYINDA)                                                                                               |

|B.      MİNERAL KAPLI SU YALITIM MEMBRANI (3C DETAYINDA) (VEYA UV                                                          |

|DAYANIKLI TEK KAT ÖZEL MEMBRAN)                                                                                            |

|C.      SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                |

|D.      ISI YALITIMI (ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI)                                                                       |

|E.      BUHAR KESİCİ MEMBRAN                                                                                               |

|F.      BUHAR DENGELEYİCİ (GEREKTİĞİNDE BÜYÜK ALANLARDA)                                                                   |

|G.       EĞİM BETONU                                                                                                       |

|H.      BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ                                                     |

|I.      TAVAN SIVASI                                                                                                       |

|                                                                                                                           |

|NOT: TERAS ÇATI ÜZERİNDE ISI YALITIMIN PARAPET ALNINA                                                                      |

|DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖPRÜLERİNİN ÖNLENMESİ TAVSİYE EDİLİR.                                                                    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|20 - TERS TERAS ÇATILAR (3D- YÜRÜNEN TERAS ÇATILAR -3E - YÜRÜNMEYEN                                                        |

|TERAS ÇATILAR)                                                                                                             |

|                                                                                                                           |

|3D                                                                                                                         |

|1.      DÖŞEME KAPLAMASI                                                                                                   |

|2.      KARO TAKOZLARI VEYA HARÇ (HARÇ OLMASI DURUMUNDA HARÇIN                                                             |

|ALTINDA ÇAKIL KULLANILMALIDIR)                                                                                             |

|3.      AYIRICI KEÇE                                                                                                       |

|4.      ISI YALITIMI (EKSTURUDE POLİSTİREN KÖPÜK)                                                                          |

|5.      SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                |

|6.      EĞİM BETONU                                                                                                        |

|7.      BETONARME PLAK VEYE ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ                                                     |

|8.      TAVAN SIVASI                                                                                                       |

|                                                                                                                           |

|3E                                                                                                                         |

|A.      ÇAKIL                                                                                                              |

|B.      AYIRICI KEÇE                                                                                                       |

|C.      ISI YALITIMI (XPS)                                                                                                 |

|D.      SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                |

|E.      EĞİM BETONU                                                                                                        |

|F.      BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ                                                     |

|G.      TAVAN SIVASI                                                                                                       |

|                                                                                                                           |

|NOT: TERAS ÇATI ÜZERİNDE ISI YALITIMIN PARAPET ALNINA                                                                      |

|DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖPRÜLERİNİN ÖNLENMESİ TAVSİYE EDİLİR.                                                                    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                                                                                           |

|             ****************                                                                                              |

|             * ŞEKİL VARDIR *                                                                                              |

|             ****************                                                                                              |

|                                                                                                                           |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|21 - DÖŞEMELER (ZEMİNE OTURAN DÖŞEMELER)                                                                                   |

|6.1                                                                                                                        |

|1.      DÖŞEME KAPLAMASI                                                                                                   |

|2.      ŞAP                                                                                                                |

|3.      BİR KAT SERBEST SU YALITIM MEMBRANI (XPS KULLANILIRSA AYIRICI                                                      |

|KEÇE TABAKASI)                                                                                                             |

|4.      ISI YALITIMI                                                                                                       |

|5.      SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                |

|6.      GROBETON (MALA PERDAHLI)                                                                                           |

|7.      BLOKAJ                                                                                                             |

|8.      TOPRAK ZEMİN                                                                                                       |

|6.2                                                                                                                        |

|A.      AHŞAP PARKE                                                                                                        |

|B.      AHŞAP KÖR DÖŞEME                                                                                                   |

|C.      AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI                                                                                 |

|D.      SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                |

|E.      GROBETON (MALA PERDAHLI)                                                                                           |

|                                                                                                                           |

|6.3                                                                                                                        |

|1.      DÖŞEME KAPLAMASI                                                                                                   |

|2.      ŞAP                                                                                                                |

|3.      SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                |

|4.      CURUF,PERLİT,BİMS DOLGU                                                                                            |

|5.      SU YALITIM MEMBRANI                                                                                                |

|6.      GROBETON (MALA PERDAHLI)                                                                                           |

|7.      BLOKAJ                                                                                                             |

|8.      TOPRAK ZEMİN                                                                                                       |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

EK -7 (...) (EK - 7, 1.4.2010 tarih ve 27539 sayılı R.G.'de yayımlanan

Yönetmeliğin 32. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK-8a

BEP ile ilgili Türk Standardları Listesi

TS 825  Binalarda Isı Yalıtım                                                                                                                    2008

TS EN ISO 10211-1       Bina İnşaatlarında Isıl Köprüler - Isı Akışları ve Yüzey Sıcaklıkları -

Bölüm 1: Genel Hesaplama Metotları                                                                                         2000

TS EN ISO 10211-2       Bina Yapımında Isıl Köprüler- Isı Akışlarının ve Yüzey Sıcaklıklarının

Hesaplanması- Bölüm 2: Doğrusal Isıl Köprüler                                                                              2001

TS EN ISO 14683 Bina İnşaatı-Isıl Köprüler-Lineer Isıl Geçirgenlik-Basitleştirilmiş Metot

ve Hatasız Değerler                                                                                                        2000

TS EN ISO 6946  Yapı bileşenleri ve yapı elemanları - Isıl direnç ve ısıl geçirgenlik

hesaplama metodu                                                                                                           2007

TS EN 12207     Pencereler ve kapılar - Hava geçirgenliği - Sınıflandırma                                              2004

TS EN 13829     Binaların Isıl Performansı- Binaların Hava Geçirgenliğinin Tayini- Fan Basıncı

Altında Tutma Deneyi                                                                                                       2001

TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları                                                                     1983

TS 11389 EN 13384-1     Bacalar - Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları - Bölüm

1: Tek ısıtma tertibatına bağlı bacalar                                                                                    2006

TS 11388 EN 13384-2     Bacalar - Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları - Bölüm

2: Birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacalar                                                                             2006

TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları                                                                       1976

TS EN 378-1     Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - Bölüm 1:

Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri                                                                2007

TS EN 378-2     Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2:

Tasarım, yapım, deney, işaretleme ve dokümantasyon                                                                         2004

TS EN 378-3     Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları - Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 3:

Tesis Yeri ve Personel Koruma                                                                                              2002

TS EN 378-4     Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları- Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 4:

İşletme, Bakım, Onarım ve Geri Kazanım                                                                                     2001

TS 3419 Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları                                              2002

TS 5895 Merkezi Klima (İklimlendirme) ve Havalandırma Tesislerinin İşletme ve

Bakım Kuralları                                                                                                            1998

TS 3420 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları                                                1979

TS EN 1507      Havalandırma-Binalarda-Kanal Şebekesi-Dikdörtgen Enkesitli Sac Metal Hava

Kanalları-Dayanım ve Sızdırmazlık-Özellik ve Deneyler                                                                      2006

TS EN 12237     Binalarda havalandırma - Kanal şebekesi - Dairesel sac metal kanallar -

Dayanım ve sızdırmazlık                                                                                                    2006

TS EN 14336     Isıtma sistemleri - Binalar için - Su esaslı ısıtma sistemlerinin tesisi ve

işletmeye alınması                                                                                                         2007

TS EN 26        Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü                                           2006

TS EN 89        Isıtıcılar - Gaz yakan - Ev tipi - Sıcak su üretimi için depolu su ısıtıcılar                          2008

TS EN 12975-1   Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri-Güneş enerjisi kolektörleri-

Bölüm 1:Genel Kurallar                                                                                                     2008

TS 3817 Güneş Enerjisi - Su Isıtma Sistemlerinin Yapım Tesis ve İşletme Kuralları                                      1994

TS EN 215       Radyatör vanaları - termostatik -Özellikler ve deney metotları                                         2007

TS EN 832       Binaların Isıl Performansı - Meskenlerde Isıtma Amacıyla Kullanılan Enerjinin

Hesaplanması                                                                                                               2007

TS EN 834 Isı Maliyet Bölüştürücüleri - Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan -

Elektrik Enerjisi İle Çalışan                                                                                              1997

TS 4041         Kazanlar- Anma Isı Gücü Ve Verim Deneyleri Esasları                                                    1983

TS ISO 9459-1   Güneş Enerjisiyle Isıtma-Konut Su Isıtma Sistemleri-Bölüm 1:İç Ortam

Deney Metotları Kullanılarak Performans Değerlendirme İşlemi                                                               1999

TS ISO 9459-2   Güneş Enerjisi Konut Su Isıtma Sistemleri Bölüm 2: Sadece Güneş

Enerjili Sistemlerin Yıllık Performans Tahmini Ve Sistem Performans Karekteristikleri İçin

Dış Ortam Deney Metodu                                                                                                     2000

TS ISO 9459-3   Güneş Enerjisiyle Isıtma Konut Su Isıtma Sistemleri Bölüm 3 : Güneş

Ve İlave Isıtıcılı Sistemlerin Performans Deneyi                                                                           1999

EK- 8b

BEP ile ilgili Avrupa Standardları Listesi

EN 12170        Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for

operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator                                              2002

EN 12171        Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for

operation, maintenance and use - Heating systems not requiring a trained operator                                          2002

EN 12828        Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems                                  2003

EN 12831        Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load                          2003

EN 14336        Heating Systems in buildings - Installation and commissioning of the water

based heating systems                                                                                                      2004

EN 15240        Ventilation for Buildings - Energy performance of buildings : Guidelines for

the inspection of air-conditioning systems.                                                                                2007

EN 15243        Ventilation for Buildings - Calculation of room temperatures and of load and

energy for buildings with room conditioning systems                                                                        2007

EN 15316-1      Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 1: General                                                                     2007

EN 15316-2-1    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies : Part 2.1: Space heating emission systems                                            2007

EN 15316-2-3    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 2-3: Space heating distribution systems                                        2007

EN 15316-3-1    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 3: Domestic hot water systems                                                  2007

EN 15316-3-2    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution                                  2007

EN 15316-3-3    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 3-3: Domestic hot water systems, generation                                    2007

EN 15316-4-3    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar

systems                                                                                                                    2007

EN 15316-4-4    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated

cogeneration systems                                                                                                       2007

EN 15316-4-5    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 4-5: Space heating generation systems, the

performance and quality of district heating and large volume systems                                                       2007

EN 15316-4-6    Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy

requirements and system efficiencies - Part 4-6: Heat generation systems, photovoltaic

systems

EN 15377-3      Design of embedded water based surface heating and cooling systems                                     2007

EN 15378        Energy performance of buildings: Inspection of boilers and heating systems

EN 15217        Energy performance of buildings - Methods of expressing energy performance

and for energy certification of buildings                                                                                  2007

EN 12464-1      Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places                              2002

EN 12464-2      Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: outdoor work places                             2007

EN 12665        Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting

requirements                                                                                                               2002

EN 13032-1      Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of

lamps and luminaires - Part 1 : Measurement and file format                                                                2004

EN 13032-1/AC:2005      Light and lighting - Measurement and presentation of

photometric data of lamps and luminaires - Part 1 : Measurement and file format                                            2005

EN 13032-2      Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of

lamps and lumlinaires - Part 2 : Presentation of data for indoor and outdoor work places                                   2005

EN 13032-2/AC:2007      Light and Lighting - Measurement and present